ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р – 202_ (проект, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние

Холодильные центры

Монтажные и пусконаладочные работы

Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Российский институт стандартизации

202

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Союзом монтажников инженерных систем зданий и сооружений (Союз «ИСЗС-Монтаж»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные процессы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 202_ г. №_____

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202_

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения .............................................................................................................

2 Нормативные ссылки .............................................................................................................

3 Термины и определения .......................................................................................................

4 Обозначения и сокращения..................................................................................................

5 Общие положения…………………………………………………..…………………..………….

6 Общие требования к монтажу, испытаниям и пусконаладочным работам........................

7 Монтаж холодильных центров .............................................................................................

8 Пусконаладочные работы ....................................................................................................

Приложение А (обязательное) Технологические операции, подлежащие контролю

при выполнении работ по монтажу, испытаниям и наладки холодильных центров...........

Библиография.............................................................................................................................

Введение

Настоящий стандарт разработан с учетом положений СТО НОСТРОЙ 2.23.164-2014 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние Устройство холодильных центров Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ» и конкретизирует его отдельные положения.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние

Холодильные центры

Монтажные и пусконаладочные работы

Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ

Internal buildings and structures utilities

Mounting and commissioning of cooling centers.

Rules, control and overall technical requirements

Дата введения – 202Х – 0Х – 0Х

# Область применения

Настоящий стандарт распространяется на монтаж и пусковую наладку холодильных центров на вводимых в эксплуатацию, реконструируемых жилых и общественных зданиях и сооружениях, и устанавливает правила монтажа, испытания и пусковой наладки холодильных центров, а также контроль выполнения и требования к результатам работ.

# Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 8.398 Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы для измерения твердости металлов и сплавов. Методы и средства поверки

ГОСТ 12.1.030 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.085–2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности

ГОСТ 12.3.003 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности

ГОСТ 166 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 617 Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Технические условия

ГОСТ 1508 Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия

ГОСТ 2405 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 3262 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8732 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.

ГОСТ 8734 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент.

ГОСТ 9293 (ИСО 2435—73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 10434 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

ГОСТ 10704 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

ГОСТ 13547 Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия

ГОСТ 13837 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 14202 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

ГОСТ 17380 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия

ГОСТ 19104 Соединители низкочастотные на напряжение до 1500 В цилиндрические. Основные параметры и размеры

ГОСТ 21345 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия

ГОСТ 22261 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 22270 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения

ГОСТ 23178 Флюсы паяльные высокотемпературные фторборатно- и боридно-галогенидные. Технические условия

ГОСТ 25032 Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 25154 Зажимы контактные наборные с плоскими выводами. Конструкция, основные параметры и размеры

ГОСТ 25164 Соединения приборов с внешними гидравлическими и газовыми линиями. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования

ГОСТ 25573 Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия

ГОСТ 26411 Кабели контрольные. Общие технические условия

ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 28517 Контроль неразрушающий. Масс-спектрометрический метод течеискания. Общие требования

ГОСТ 31921 Припои для капиллярной пайки фитингов из меди и медных сплавов для соединения систем трубопроводов. Марки

ГОСТ 31947 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Общие технические условия

ГОСТ 31996 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

ГОСТ 33259 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

ГОСТ 34058–2021 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка, техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ

ГОСТ IEC 60715 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на направляющих электрических аппаратах в устройствах распределения и управления

ГОСТ Р 52922 Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом капиллярной пайки. Технические условия

ГОСТ Р 52949 Фитинги-переходники из меди и медных сплавов для соединения трубопроводов. Технические условия

ГОСТ Р 53340 Приборы геодезические. Общие технические условия

ГОСТ Р 55614 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования

ГОСТ Р 58513 Отвесы стальные строительные. Технические условия

ГОСТ Р 58514 Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ Р 59509–2021 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Работы теплоизоляционные для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила и контроль выполнения работ

ГОСТ Р ИСО 17637–2014 Контроль неразрушающий. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб

СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб

СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»

СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное                         освещение»

СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирования»

СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию

законченных строительством объектов. Основные положения»

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»

СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»

СП 74.13330.2011 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети»

СП 75.13330.2011 «СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»

СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»

СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации»

СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

# Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 22270, а также следующие термины с соответствующими определениями:

  - вспомогательное холодильное оборудование: Оборудование, напрямую не участвующее в процессе производства и транспортировки холода, но обеспечивающее стабильность и безопасность работы холодильного центра (дренажные ресиверы, насосы подпитки, расширительные баки, баки подпитки и др.).

3.2 гидравлический контур: Замкнутая система трубопроводов, агрегатов и арматуры, в которой циркулирует жидкость (вода или незамерзающий раствор).

3.3 капиллярная пайка: Процесс соединения медных труб и соединительных частей из цветных сплавов с использованием эффекта капиллярных сил – всасыванием присадочного металла (припоя) по всему периметру кольцевого зазора между деталями величиной до 0,5 мм.

3.4 насос подпитки: Насос, предназначенный для заполнения и поддержания заданного гидростатического давления жидкости в циркуляционном контуре.

3.5 основное холодильное оборудование: Оборудование, которое производит, аккумулирует и транспортирует холод к потребителям холода (холодильные установки (машины), насосы, теплообменное и емкостное оборудование).

3.6 ресивер дренажный: Емкость для временного приема жидкого хладагента из охлаждающих устройств и аппаратов (сосудов) холодильной установки (машины) при ремонте и т.д.

  - силовое электрооборудование: Оборудование, предназначенное для преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии (комплектные трансформаторные подстанции, электрические сети для питания электроприемников, электроприемники).

  - силовой кабель: Кабель для передачи электрической энергии токами промышленной частоты.

  - средства автоматизации: Основные элементы автоматических систем управления, контроля и сигнализации, обеспечивающие алгоритм взаимодействия, мощность, точность и быстроту действия.

Примечание – К основным элементам автоматических систем управления относятся: управляющие модули (процессоры), измерительные преобразователи (датчики разных типов, требуемой чувствительности и точности измерения), усилительные элементы (механические, гидравлические и пневматические, электронные, электрогенераторные, магнитные), исполнительные элементы (электродвигатели и фрикционные муфты с выходным сигналом «вращение», гидро- и пневмодвигатели и электромагниты с выходным сигналом «перемещение», реле и концевые выключатели).

  - такелажные приспособления: Набор приспособлений, при помощи которых производится строповка и подъем тяжелых грузов (стропы, захваты, траверсы, крюки, подвески, карабины, цепи, тросы и стальные канаты, чалки, коуши, сжимы и др.).

  - тепловая изоляция трубопроводов: Защита наружной поверхности трубопроводов и емкостей от нежелательного теплового обмена с окружающей средой с помощью теплоизоляционных материалов.

3.12 трубопроводная арматура: Техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления (перекрытия, регулирования, распределения, смешивания, фазоразделения) потоком рабочей среды (жидких, газообразных, газожидкостных и т.п.) путем изменения площади проходного сечения.

3.13 хладоновый контур: Замкнутая система трубопроводов, в которых циркулирует хладагент, соединяющая испарительно-компрессорный блок холодильной установки (машины) раздельного исполнения, с блоком выносных хладоновых конденсаторов воздушного охлаждения.

3.14 холодильный центр: Комплекс основного и вспомогательного холодильного оборудования, электрооборудования, трубопроводов, трубопроводной арматуры, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, размещаемый компактно в техническом помещении или на площадке, с целью распределения холода по потребителям, управления, контроля, обслуживания и ремонта установленного оборудования.

# 4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения и обозначения:

ИД – исполнительная документация;

КИП – контрольно-измерительные приборы;

ПНР – пусконаладочные работы;

ППР – проект производства работ;

РД – рабочая документация;

ТД – техническая документация;

Ду – диаметр условного прохода трубопровода;

Днар. – диаметр наружный трубопровода;

Ру – условное давление.

# 5 Общие положения

5.1 Холодильные центры в жилых и общественных зданиях следует выполнять с учетом требований СП 7.13130.2013, СП 51.13330.2011, СП 52.13330.2011, СП 54.13330.2022, СП 60.13330.2020, СП 118.13330.2022, а также настоящего стандарта.

5.2 Холодильные установки (машины) моноблочного исполнения, со встроенным хладоновым конденсатором воздушного охлаждения осевыми вентиляторами, выполненные в погодозащищенных корпусах, как правило, следует устанавливать вне холодильного центра, на открытой площадке.

5.3 Холодильные установки (машины) моноблочного исполнения со встроенным хладоновым конденсатором воздушного охлаждения центробежными вентиляторами (холодопроизводительностью до 350 кВт), устанавливаемые в холодильном центре, к ним дополнительно следует монтировать выбросные воздуховоды отвода тепла от встроенного хладонового конденсатора холодильной установки (машины) за пределы здания.

5.4 Холодильные установки (машины) раздельного исполнения, с выносными хладоновыми конденсаторами воздушного охлаждения, состоящие из двух блоков:

    - первый блок – испарительно-компрессорный блок, следует устанавливать в холодильном центре;

    - второй блок – блок выносных хладоновых конденсаторов воздушного охлаждения вентиляторами, выполняемых в погодозащищенных корпусах, следует устанавливать вне холодильного центра, на открытой площадке.

5.5 Холодильные установки (машины) раздельного исполнения, со встроенными жидкостными конденсаторами, состоящие из двух блоков:

    - первый блок – испарительно-компрессорный блок со встроенными жидкостными конденсаторами, следует устанавливать в холодильном центре;

    - второй блок – отдельные установки для оборотного охлаждения жидкостью встроенных жидкостных конденсаторов (градирни вентиляторные открытые или закрытые, охладители жидкости сухого типа (драйкулеры)), выполняемых в погодозащищенных корпусах, следует устанавливать вне холодильного центра, на открытой площадке.

5.6 Циркуляционные насосы, обеспечивающие циркуляцию жидкости (вода или незамерзающий раствор) в гидравлических контурах, пластинчатые теплообменники, технологические емкости, как правило, следует устанавливать в холодильных центрах.

5.7 Циркуляционные насосы в гидравлическом контуре охлаждения конденсатора жидкостью холодильной установки (машины), следует устанавливать на подающем трубопроводе жидкости в конденсатор холодильной установки (машины).

Не допускается установка какой-либо регулирующей арматуры на подающем трубопроводе жидкости от насосов к конденсатору холодильной установки (машины).

5.8 Циркуляционные насосы в гидравлическом контуре потребителей холода следует устанавливать на обратном (сборном) трубопроводе холодоносителя от потребителей холода.

5.9 В холодильных центрах рекомендуется выполнять, как правило, верхнюю разводку инженерных коммуникаций: трубопроводов, силовых и слаботочных кабелей.

## Общие требования к монтажу, испытаниям и пусконаладочным

## работам

6.1 Организацию и выполнение работ по монтажу и испытаниям, пусконаладочным работам систем холодильных центров следует осуществлять в соответствии с СП 48.13330.2019, СП 49.13330.2010, СП 68.13330.2017, СП 70.13330.2017, СП 73.13330.2016, СП 74.13330.2011, СП 75.13330.2011, СП 76.13330.2016, СП 77.13330.2016, РД, ППР, ТД предприятий-изготовителей, а также настоящего стандарта.

6.2 Монтаж и испытания, пусконаладочные работы по системам холодильных центров следует выполнять в следующей последовательности:

- подготовительные работы по 7.1;

- монтаж основного и вспомогательного холодильного оборудования по 7.2;

- монтаж трубопроводов по 7.3;

- монтаж трубопроводной арматуры по 7.4;

- испытание трубопроводов на герметичность по 7.5;

- монтаж тепловой изоляции трубопроводов по 7.6;

- монтаж систем электропитания, КИП и средств автоматизации          по 7.7;

- пусконаладочные работы по 8.

  - Требования к основному и вспомогательному холодильному оборудованию, поставляемому на место монтажа:

  - холодильные установки (машины) должны пройти заводские испытания (иметь подтверждающие документы), а также должны быть полностью заправлены испарительно-компрессорные блоки хладагентом и маслом;

  - оборудование должно иметь технические паспорта с гарантийными обязательствами и с неистекшим сроком гарантии, установленным предприятиям-изготовителям;

  - оборудование должно иметь комплект ТД предприятий-изготовителей.

6.4 Пусконаладочные работы по системам холодильных центров следует выполнять в                                              следующей последовательности:

- пусконаладочные работы электротехнических устройств по 8.1;

- пусконаладочные работы средств автоматизации по 8.2;

- пусконаладочные работы холодильного оборудования по 8.3.

6.5 Для выполнения пусконаладочных работ следует разработать и утвердить у Заказчика:

  - график выполнения пусконаладочных работ;

  - программы выполнения пусконаладочных работ.

# 7 Монтаж холодильных центров

## 7.1 Подготовительные работы

7.1.1 До начала производства монтажных работ по системам холодильных центров следует выполнить организационно-техническую подготовку в соответствии с СП 48.13330.2019 (разделы 5, 6), включающую:

а) приемку комплекта РД, с отметкой заказчика на титульном листе РД «К производству работ» с оформлением акта передачи РД для производства работ по форме, приведенной в СП 77.13330.2016 (приложение А.1);

б) изучение РД;

в) разработку и согласование ППР, оформляемый отметкой заказчика на титульном листе ППР «Согласовано».

Выполнение монтажа систем холодильных центров при отсутствии ППР - не допускается.

Примечание – В состав ППР входит:

- титульный лист;

- технологические карты на выполнение отдельных видов работ (допускается применение типовых технологических карт);

- календарный план или график производства работ по объекту;

- график поступления на объект материалов и оборудования;

- график движения трудовых ресурсов по объекту;

- перечень работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ, с указанием требований к качеству и приемке работ;

- необходимые графические и расчетные материалы;

- лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР.

Требования к составу и содержанию технологической карты на выполнение отдельного вида работ приведены в СП 48.13330.2019 (приложение А).

г) оформление журналов:

- общего журнала учета выполнения работ по форме, приведенной в руководящем документе [1];

- сварочных работ по форме, приведенной в СП 70.13330.2012 (приложение Б);

- прокладки кабелей и проводов по форме 18, приведенной в [2].

Примечания:

1В процессе производства монтажных работ следует вести журналы в соответствии с видами выполняемых работ.

2По окончании производства монтажных работ в соответствии с СП 48.13330.2019 (подраздел 8.2), [3], следует оформлять ИД.

3 Вышеперечисленные журналы входят в состав ИД и передаются Заказчику, при сдаче систем холодильного центра в эксплуатацию.

д) составление и согласование графиков производства работ, поступления оборудования и материалов, движения трудовых ресурсов;

е) согласование условия транспортирования к месту монтажа крупногабаритного и тяжеловесного оборудования, площадки для укрупненной сборки узлов, блоков и коммуникаций;

ж) проверку готовности помещений холодильных центров под монтаж основного и вспомогательного холодильного оборудования, инженерных коммуникаций, в соответствии с СП 73.13330.2016 (подраздел 4.3), с оформлением акта по форме, приведенной в ГОСТ 34058–2021 (приложение А).

7.1.2 Приемку основного и вспомогательного холодильного оборудования следует выполнять до начала производства монтажа.

Примечания:

1 Основное и вспомогательное холодильное оборудование, находившееся на хранении сверх нормативных сроков хранения, следует принимать после проведения предмонтажной ревизии.

2 Результаты проведенной ревизии должны быть занесены в технические паспорта основного и вспомогательного холодильного оборудования и в общий журнал работ.

7.1.3 Приемку основного и вспомогательного холодильного оборудования следует выполнять визуально, без разборки его на узлы и детали. При этом следует проверять:

  - отсутствие видимых повреждений и дефектов, сохранность окраски, консервирующих покрытий, пломб;

  - наличие и комплектность паспортов, сертификатов, ТД предприятий-изготовителей.

7.1.4 По результатам приемки основного и вспомогательного холодильного составляется акт о приемке-передаче оборудования по унифицированной форме № ОС-15, приведенной в [4].

7.1.5 Поставка и приемка комплектующих изделий и материалов (трубопроводов, трубопроводной арматуры, тепловой изоляции, силовых и слаботочных кабелей и проводов, силовых щитов и щитов автоматизации, КИП и средств автоматизации, крепежных и расходных материалов) заключаются:

  - в своевременном поступлении на объект, в соответствии с графиком поступления;

  - в поставке комплектующих изделий и материалов, имеющих паспорта или сертификаты, ТД предприятий-изготовителей;

  - осуществлении входного контроля комплектующих изделий и   материалов;

- проверке комплектующих изделий и материалов на соответствие РД;

- сортировке и приемке комплектующих изделий и материалов;

- в перемещении комплектующих изделий и материалов ручными тележками или вручную и разгрузке на площадке для складирования.

7.1.6 По результатам входного контроля комплектующих изделий и материалов следует сделать запись в общем журнале учета выполнения работ.

7.1.7 Комплектующие изделия и материалы, не принятые по результатам входного контроля, возвращают предприятию-изготовителю с рекламацией. При невозможности их возвращения ‒ хранят отдельно и используют по согласованию с заказчиком.

## 7.2 Правила монтажа основного и вспомогательного холодильного оборудования

7.2.1 Монтаж крупногабаритного и тяжеловесного холодильного оборудования.

Монтаж крупногабаритного и тяжеловесного основного и вспомогательного холодильного оборудования (далее – оборудование) включает:

- проверку готовности фундамента к установке оборудования по            7.2.1.1;

- доставку оборудования к месту монтажа по 7.2.1.2;

- подготовку оборудования к подъему с автотранспорта по 7.2.1.3;

- подъем, перемещение и установку оборудования на фундамент по 7.2.1.4–7.2.1.7;

- выверку оборудования, установленного на фундамент по 7.2.1.8, 7.2.1.9;

- закрепление оборудования на фундаменте по 7.2.1.10;

- подсоединение оборудования к трубопроводам по 7.2.1.11.

      - При проверке готовности фундамента к установке оборудования необходимо:

  - проверить отсутствие превышения отклонений по горизонтали фундамента (отклонения по всей длине и ширине, не должны превышать 0,5 мм на 1 м);

  - очистить от строительного мусора и посторонних предметов фундамент;

  - убедиться в отсутствии посторонних предметов в пределах свободного пространства вокруг места установки оборудования, указанного в ТД предприятий- изготовителей.

      - Доставку оборудования к месту монтажа следует осуществлять автотранспортом соответствующей грузоподъемности.

      - При подготовке оборудования к подъему с автотранспорта должны быть выполнены следующие требования:

  - наружная поверхность оборудования должна быть надежно укрыта защитными покрытиями (пленка, щиты и т.п.) до начала подъема оборудования;

  - оборудование, предназначенное для подъема, должно быть закреплено с помощью стропов за предусмотренные для этой цели детали или в местах, указанных в технической документации предприятия-изготовителя.

      - Подъем с автотранспорта, перемещение и установку на фундамент оборудования следует выполнять с помощью грузоподъемных машин (кранами) и такелажных приспособлений.

Примечание – Небольшие аппараты и агрегаты допускается перемещать к месту установки ручными тележками или вручную (если их вес допускает перемещение вручную).

      - Грузоподъемные машины (краны) могут быть допущены к перемещению только тех грузов, масса которых не превышает грузоподъемность грузоподъемных машин (кранов).

Грузоподъемные машины (краны), применяемые при проведении погрузочно-разгрузочных работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, а также требованиям безопасности, изложенным в ТД предприятий-изготовителей оборудования.

Такелажные приспособления должны удовлетворять требованиям ГОСТ 25032 и ГОСТ 25573.

      - Подъем, перемещение и установку на фундамент оборудования, следует осуществлять с помощью грузоподъемной распорной траверсы так, чтобы тросы не касались оборудования.

      - Подъем, перемещение и установку на фундамент оборудования в проектное положение следует выполнять в следующей последовательности:

- Оборудование, устанавливаемое внутри помещения холодильных центров:

  - снаружи здания краном поднимается с автотранспорта, перемещается к зданию и ставится на катки или ролики;

  - внутрь здания перемещается по каткам или роликам, при помощи: лебедок, монтажно-тяговых механизмов, монтажного приспособления для перемещения;

Примечание – Если в ТД предприятия-изготовителя не допускается перемещать оборудование на катках или роликах из-за использования в конструкции оборудования нежесткой рамы, собранной на болтах, в этом случае рекомендуется изготовить и установить на катки или ролики жесткую металлическую сварную раму (по размеру оборудования) и поставить на нее оборудование.

- в помещении устанавливается на фундамент при помощи: лебедок, монтажно-тяговых механизмов, монтажных блоков, монтажного приспособления для перемещения, талей, полиспастов.

- Оборудование, устанавливаемое на открытой площадке:

  - поднимают с автотранспорта краном, перемещают к открытой площадке и устанавливают на фундамент.

- Оборудование, устанавливаемое на кровле здания:

  - поднимают с автотранспорта, и устанавливают краном на фундамент, или устанавливают у края кровли здания на катки или ролики, к месту установки на фундамент перемещают с помощью: лебедок, монтажно-тяговых механизмов, монтажного приспособления для перемещения (в случае невозможности доставки оборудования непосредственно на фундамент).

Примечания:

- Установку оборудования на открытой площадке и кровле следует осуществлять в согласованный с заказчиком интервал времени суток.

- Установку оборудования на открытой площадке и кровле, не следует производить при силе ветра выше 6-ти баллов, гололеде, осадках любого типа.

- При перемещении оборудования по кровле следует принимать меры по сохранению покрытия кровли, например, под катки или ролики следует подкладывать стальные листы.

      - Выверку установленного на фундамент оборудования следует производить: в плане, по высоте и на горизонтальность.

Выверку оборудования на фундаменте в зависимости от требуемой точности установки следует осуществлять методами оптических измерений с помощью геодезических приборов (по ГОСТ Р 53340), лазерных систем, а также с помощью измерительного инструмента и приспособлений: металлической рулетки (по ГОСТ 7502), металлического метра (по ГОСТ 427), уровня строительного (по ГОСТ Р 58514), отвеса стального строительного (по ГОСТ Р 58513).

      - Освобождение оборудования от строп следует производить только после его надежной установки в устойчивое положение на фундаменте.

      - Закрепление оборудования на фундаменте должно быть выполнено анкерными болтами или другими видами крепления, в соответствии с ППР.

      - Подсоединение холодильных установок (машин), насосов, пластинчатых теплообменников, технологических емкостей к трубопроводам, следует выполнять с учетом правил подсоединения по 7.2.2‒7.2.5.

      - В процессе монтажа оборудования следует осуществлять контроль технологических операций.

Технологические операции, подлежащие контролю при выполнении работ по монтажу оборудования, приведены в приложении А (раздел 1).

## Правила подсоединения холодильных установок (машин).

      - Технология установки холодильных установок (машин) на фундамент должна соответствовать 7.2.1.2–7.2.1.10.

Примечания:

- В случае установки холодильных установок (машин) на пружинные виброизолирующие опоры их следует монтировать на раму основания холодильных установок (машин), до установки холодильных установок (машин) на фундамент.

- После установки холодильных установок (машин) на фундамент, пружинные виброизолирующие опоры должны быть надежно закреплены к фундаменту анкерными болтами, или другими видами крепления (в зависимости от материала фундамента).

      - Подсоединение хладонового контура испарительно-компрессорного блока холодильной установки (машины) раздельного исполнения выполняется посредством специальной (хладоновой) запорной трубопроводной арматуры и виброгасителей на входящих патрубках выносных хладоновых конденсаторов.

      - Подсоединение испарителей холодильных установок (машин) моноблочного и раздельного исполнений к гидравлическому контуру выполняется посредством трубопроводной обвязки.

      - Монтаж трубопроводной обвязки испарителей холодильных установок (машин), состоящей из: участков трубопроводов, элементов трубопроводной арматуры и КИП, следует выполнять вблизи испарителей холодильных установок (машин).

Примечание – К элементам трубопроводной обвязки и КИП испарителей холодильных установок (машин) относятся:

  - вибровставки;

  - фильтр очистки сетчатый;

  - реле протока;

- балансировочный клапан (при установке более 1 рабочей холодильной установки (машины));

  - показывающие термометры и манометры;

  - воздуховыпускной и сливной краны;

  - запорная трубопроводная арматура.

      - При монтаже трубопроводной обвязки испарителей холодильных установок (машин) моноблочного и раздельного исполнений следует:

- подсоединять присоединительные патрубки испарителей холодильных установок (машин) холодопроизводительностью до 100 кВт, имеющие окончание гладкое или с трубной резьбой, к трубопроводной обвязке, с помощью муфт соединительных фланцевых (типа патрубок фланец-раструб компенсационный (ПФРК)) или резьбовой втулки;

- выполнять подключение присоединительных патрубков испарителей холодильных установок (машин) холодопроизводительностью свыше 100 кВт, имеющих гладкое окончание, к трубопроводной обвязке, с помощью механического болтового соединения за счет концевых пазов.

Примечание – Не допускается выполнение сварочных работ на присоединительных патрубках испарителя холодильных установок (машин) во избежание деформации и образования микротрещин в корпусе испарителя вследствие тепла, выделяющегося при сварке;

  - устанавливать вибровставки на входящем и выходящем трубопроводах испарителя на расстоянии от испарителя не менее одного-двух Ду входящего и выходящего трубопроводов.

Примечание ‒ На вибровставках Ду более 100 мм следует устанавливать ограничительные шпильки.

- устанавливать сетчатый фильтр очистки на входящем трубопроводе испарителя, на расстоянии до вибровставки, по направлению потока, не менее одного-полутора Ду входящего трубопровода, с размерами отверстий сетки в пределах от 0,5 до 1,5 мм.

Примечание ‒ Не допускается устанавливать фильтры очистки сетчатые с размером отверстий сетки менее 0,5 мм.

  - устанавливать механическое реле протока на выходящем трубопроводе испарителя после вибровставки, на прямолинейном участке;

  - устанавливать балансировочный клапан в любом месте, на прямолинейном участке выходящего трубопровода испарителя;

  - устанавливать показывающие термометры (по ГОСТ 28498) и манометры (по ГОСТ 2405) с трехходовым краном, на прямолинейных участках входящего и выходящего трубопроводов испарителя;

  - устанавливать воздуховыпускной и сливной краны, соответственно, в высшей и нижней точке трубопроводной обвязки;

  - устанавливать запорную трубопроводную арматуру на входящем и выходящем трубопроводах, до и после всей вышеперечисленной трубопроводной арматуры и КИП.

      - В трубопроводной обвязке испарителя холодильной установки (машины), в целях промывки гидравлического контура, до запорной трубопроводной арматуре на входящем и после запорной трубопроводной арматуре на выходящем трубопроводах испарителя, следует устанавливать постоянный или временный байпасный трубопровод.

      - Байпасный трубопровод следует устанавливать посредством врезки его в трубопроводы гидравлического контура.

      - При монтаже постоянного байпасного трубопровода на нем следует устанавливать запорную трубопроводную арматуру.

      - При монтаже временного байпасного трубопровода запорную трубопроводную арматуру не устанавливают, временный байпасный трубопровод следует подсоединять к трубопроводам гидравлического контура с помощью фланцевых соединений.

## Правила подсоединения насосов.

      - Технология монтажа насоса на фундамент должна соответствовать 7.2.1.2–7.2.1.10.

      - После закрепления насоса на фундаменте, необходимо:

  - снять заглушки или защитные прокладки с патрубков насоса (при их наличии);

  - выполнить подключение насоса к трубопроводам гидравлического контура посредством трубопроводной обвязки.

      - Монтаж трубопроводной обвязки насоса, состоящей из: участков трубопроводов, элементов трубопроводной арматуры и КИП, следует выполнять вблизи насосной установки.

Примечание – К элементам трубопроводной арматуры и КИП насоса относятся:

  - вибровставки;

  - обратный клапан;

  - фильтр очистки сетчатый;

  - реле перепада давления;

  - показывающие манометры;

  - воздуховыпускной и сливной краны;

  - запорная трубопроводная арматура.

      - Монтаж элементов трубопроводной арматуры и КИП трубопроводной обвязки насоса следует выполнять:

  - на нагнетательном и всасывающем трубопроводах, на расстоянии от насосной установки, не менее одного-двух Ду нагнетательного и всасывающего трубопроводов – устанавливать вибровставки;

Примечания:

- На вибровставках Ду более 100 мм следует устанавливать ограничительные шпильки.

- Следует применять переходы (по ГОСТ 17380) к вибровставкам от:

а) входного патрубка насоса – эксцентрические;

б) нагнетательного патрубка насоса – концентрические.

  - на нагнетательном трубопроводе, на расстоянии от вибровставки, по направлению потока, не менее одного-полутора Ду нагнетательного трубопровода – устанавливать обратный клапан;

- на всасывающем трубопроводе, на расстоянии до вибровставки, по направлению потока, не менее одного-полутора Ду всасывающего трубопровода ‒ устанавливать фильтр очистки сетчатый, с размерами отверстий сетки в пределах от 0,5 до 1,5 мм.

Примечание ‒ Не допускается устанавливать фильтры очистки сетчатые с размером отверстий сетки менее 0,5 мм.

  - на прямых участках нагнетательном и всасывающем трубопроводах, после вибровставок – устанавливать реле перепада давления с отбором давления

импульсными трубками;

  - на прямолинейных участках нагнетательного и всасывающего трубопроводов – устанавливать показывающие манометры (по ГОСТ 2405) с трехходовым краном;

  - соответственно в высшей и нижней точке трубопроводной обвязки устанавливать воздуховыпускной и сливной краны;

  - до и после всех элементов трубопроводной обвязки устанавливать запорную трубопроводную арматуру на нагнетательном и всасывающем трубопроводах.

      - Особенности монтажа насоса подпитки гидравлических контуров следующие:

  - насос подпитки следует устанавливать на трубопроводе, соединяющего                бак подпитки и трубопровод на всасывании циркуляционного насоса гидравлического контура;

  - насос подпитки допускается устанавливать прямой врезкой в трубопровод, без установки его на фундамент;

  - монтаж трубопроводной обвязки насоса подпитки допускается выполнить по сокращенному варианту, из следующих элементов:

        - обратный клапан установить на нагнетательном трубопроводе по направлению потока, на расстоянии от насоса не менее одного-полутора Ду нагнетательного трубопровода;

        - показывающий манометр (по ГОСТ 2405) с трехходовым краном установить на прямолинейном участке нагнетательного трубопровода;

        - фильтр очистки сетчатый установить на всасывающем трубопроводе по направлению потока, на расстоянии до насоса не менее одного-полутора Ду всасывающего трубопровода (размеры отверстий сетки должны быть в пределах от 0,5 до 1,5 мм);

Примечание – Запрещается устанавливать фильтр очистки сетчатый, с размером отверстий сетки менее 0,5 мм.

        - датчик давления с отбором давления установить на нагнетательном трубопроводе, после обратного клапана;

        - запорную трубопроводную арматуру установить на нагнетательном и всасывающем трубопроводах, до и после элементов трубопроводной обвязки.

  - для слива жидкости из гидравлического контура в бак подпитки и слива, при применении незамерзающих растворов, следует выполнить реверсивный (сливной) трубопровод в трубопроводной обвязке насоса подпитки.

Примечание – Для заполнения и подпитки гидравлического контура незамерзающим раствором рекомендуется применять готовый незамерзающий раствор.

## Правила подсоединения пластинчатых теплообменников.

      - Пластинчатые теплообменники, подсоединяют к трубопроводам двух гидравлических контуров:

  - первый контур – гидравлический контур испарителей холодильных установок (машин);

  - второй контур – гидравлический контур потребителей холода.

      - Монтаж пластинчатого теплообменника следует выполнять при размере пакета пластин, не менее паспортного размера ррmin.

Не допускается к установке пластинчатый теплообменник с размером пакета пластин меньше, чем паспортный размер ррmin.

      - Технология монтажа пластинчатого теплообменника на фундамент должна соответствовать 7.2.1.2 – 7.2.1.10.

      - После закрепления пластинчатого теплообменника на фундаменте должны быть выполнены следующие операции:

  - сняты заглушки, защитные прокладки с фланцев пластинчатого теплообменника (при их наличии);

  - осуществлена проверка затяжки стяжных болтов пластинчатого теплообменника и при необходимости выполнена их подтяжка до расстояния между плитами не более данных паспортного размера ррmax и менее ррmin, допуск параллельности плит должен быть в пределах 0,3 % размера плиты;

  - подключение трубопроводов гидравлических контуров к пластинчатому теплообменнику посредством трубопроводной обвязки.

      - Монтаж трубопроводной обвязки пластинчатого теплообменника, состоящей из: участков трубопроводов, элементов трубопроводной арматуры и КИП, следует выполнять вблизи пластинчатого теплообменника.

Примечание – К элементам трубопроводной обвязки пластинчатого теплообменника, относятся:

  - фильтр очистки сетчатый;

  - показывающие термометры и манометры;

  - воздуховыпускные и сливные краны;

  - запорная трубопроводная арматура.

      - Монтаж элементов трубопроводной обвязки пластинчатого теплообменника следует выполнить:

- на входящих трубопроводах первого и второго гидравлических контуров – установить фильтры очистки сетчатые, с размерами отверстий сетки в пределах от 0,5 до 1,5 мм.

Примечания:

1 Не допускается устанавливать фильтры очистки сетчатые с размером отверстий сетки менее 0,5 мм.

2 При наличии в гидравлических контурах, где установлен пластинчатый теплообменник, фильтров очистки сетчатые с размерами отверстий сетки в пределах от 0,5 до 1,5 мм, не следует устанавливать фильтры очистки сетчатые на трубопроводах входов пластинчатого теплообменника.

  - на прямолинейных участках входящих и отходящих трубопроводов первого и второго контуров – установить показывающие термометры (по ГОСТ 28498) и манометры (по ГОСТ 2405) с трехходовым краном;

  - соответственно в высших и нижних точках трубопроводных обвязок первого и второго гидравлических контуров – установить воздуховыпускные и сливные краны;

  - на входящих и выходящих трубопроводах первого и второго гидравлических контуров, до и после элементов трубопроводной обвязки – установить запорную трубопроводную арматуру.

      - Со стороны подвижной (прижимной) плиты необходимо устанавливать съемные отводы или участки трубопроводов для отвода прижимной плиты пластинчатого теплообменника к задней стойке при ремонте пластинчатого теплообменника.

## Правила подсоединения технологических емкостей.

      - В холодильных центрах, как правило, устанавливают следующие технологические емкости:

  - буферный бак – по 7.2.5.2;

  - расширительный бак – по 7.2.5.3 – 7.2.5.4;

  - дренажный ресивер – по 7.2.5.5;

  - бак подпитки и слива – по 7.2.5.6.

      - Буферный бак следует установить на всасывающем трубопроводе циркуляционного насоса гидравлического контура потребителей холода.

      - Расширительный бак следует подсоединить трубопроводом к всасывающему трубопроводу циркуляционного насоса.

      - Дренажный ресивер следует подсоединить трубопроводом к выходящему (жидкостному) трубопроводу конденсатора хладонового контура.

      - Бак подпитки и слива следует установить в нижней точке каждого гидравлического контура и подсоединить трубопроводом к всасывающему трубопроводу циркуляционного насоса.

      - Технология монтажа: буферного и расширительного баков, дренажного ресивера, бака подпитки и слива – на фундамент, должна соответствовать 7.2.1.2–7.2.1.10.

Примечание – Бак подпитки и слива допускается не закреплять к фундаменту.

      - После закрепления буферного бака, расширительного бака и дренажного ресивера, на фундаменте:

- На соединительном трубопроводе расширительного бака должны быть установлены:

- показывающий манометр (по ГОСТ 2405) с трехходовым краном – на прямолинейном участке трубопровода;

- сливной кран – в нижней точке трубопровода;

- запорная трубопроводная арматура, с устройством защиты от непреднамеренного закрывания.

Примечание –	 К соединительном трубопроводу расширительного бака не допускается присоединять трубопровод подпитки.

- На подводящем и выводящем трубопроводах буферного бака, должны быть установлены:

- показывающие манометры (по ГОСТ 2405) с трехходовым краном – на прямолинейных участках трубопроводов входа/выхода;

- воздуховыпускной и сливной краны – соответственно в вверху и внизу корпуса буферного бака;

- запорная трубопроводная арматура – на входящем и выходящем трубопроводах буферного бака;

- байпасный трубопровод с запорной трубопроводной арматурой, выполняют вваркой трубопровода в входящей и выходящей трубопроводы буферного бака, до запорной трубопроводной арматуры.

На корпусе буферного бака должен быть выполнен (в случае отсутствия), вваркой отборных трубок в стенку корпуса буферного бака на соответствующем уровне и доступном для обслуживания месте, указатель уровня с вентилями.

- На соединительном трубопроводе дренажного ресивера, должны быть установлены: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный (хладоновый) вентиль.

На корпусе дренажного ресивера должны быть выполнены (в случае отсутствия) вваркой штуцеры:

  - для указателя уровня и выпуска масла;

  - для установки предохранительного клапана и манометра (по ГОСТ 2405).

- На соединительном трубопроводе от бака подпитки и слива должен быть установлен насос подпитки по 7.2.3.6.

      - Наружную поверхность буферного бака и дренажного ресивера следует покрывать тепловой изоляцией.

      - От сливных кранов буферного бака и расширительного бака для отведения жидкости следует выполнять дренажные трубопроводы:

- в систему водоотведения – для воды;

- в бак подпитки и слива, или в специальные отдельные баки, объем которых соответствует объему сливаемой жидкости – для незамерзающих растворов.

## Монтаж трубопроводов

    - Общие правила монтажа трубопроводов.

      - Правила производства работ при монтаже трубопроводов в холодильных центрах включает:

- разметку трассы прокладки трубопровода по 7.3.1.2;

- установку опор под трубопроводы по 7.3.1.3;

- очистку внутренней и наружной поверхности трубопроводов по 7.3.1.4;

- подготовку труб к сборке по 7.3.1.5 ‒ 7.3.1.10;

- монтаж трубопроводов по 7.3.1.11 ‒ 7.3.1.23.

      - Разметка трассы прокладки трубопровода на месте монтажа заключается в разметке: осей и отметок трассы прокладки трубопроводов и мест установки опор и креплений, КИП, средств автоматизации и трубопроводной арматуры, ‒ с помощью струны, отвеса (по ГОСТ Р 58513), стальных рулеток (по ГОСТ 7502), линеек, угольников, шаблонов и гидравлического уровня, со стремянок (длиной не более 5,0 м) или туры.

      - Установка опор (опорных конструкций) под трубопроводы включает:

  - присоединение опор (опорных конструкций) стандартного исполнения к установленным закладным деталям с собранных и закрепленных лесов и подмостей (допускается установка опор с туры);

  - проверку установленных опор (опорных конструкций) на вертикальных участках – по отвесу (по ГОСТ Р 58513), на горизонтальных участках – по уровню (по ГОСТ Р 58514);

  - очистку от ржавчины и нанесение противокоррозийной краски или лака на поверхности металлических деталей опор, подвесок и опорных конструкций.

      - Очистку наружной и внутренней поверхности трубопроводов от ржавчины и загрязнений:

  - вручную или механическим способом (наружную поверхность труб);

  - продувкой или промывкой (внутреннюю поверхность труб).

      - Подготовка труб к сборке заключается в выполнении разметки, резки и гибки труб.

      - Разметку труб следует выполнять измерительной линейкой (по ГОСТ 427), складным метром, рулеткой (по ГОСТ 7502), а также специально изготовленным шаблоном и разметочным приспособлением.

      - Метки для последующей резки на трубах следует наносить мелом, карандашом или маркером. Не допускается нанесение царапин или надрезов на поверхность трубы вне места резки.

      - Резку труб следует выполнять вручную с помощью труборезов, труборезных дисковых пил, трубоотрезных станков, газовой резкой, на приспособлениях: треногах, подставках для труб, трубоприжиме с жесткой рамкой.

      - Повороты трубопроводов следует осуществлять с применением стандартных угольников и отводов, а также элементов гнутья.

      - Гибку труб следует выполнять с помощью трубогибов ручных или электрических, на трубогибочных станках.

      - Монтаж трубопроводов следует осуществлять в следующей последовательности:

  - подъем и крепление трубопроводов к опорам (опорным конструкциям) по 7.3.1.12‒7.3.1.14;

  - соединение трубопроводов, установка трубопроводной арматуры и

закладных деталей по 7.3.1.15.

      - Подъем трубопроводов следует осуществлять с использованием талей, монтажных блоков, полиспастов, ручных рычажных лебедок, а также грузоподъемных механизмов, используемых при монтаже основного оборудования.

      - Строповку трубопроводов следует выполнять, исключая лишние развороты или перестроповку при установке в проектное положение.

      - Закрепление трубопроводов в проектное положение следует выполнять на опорах (опорных конструкциях) с собранных и хорошо закрепленных лесов и подмостей, допускается с туры.

Примечание – Трубопроводы не допускается подвешивать к другим трубопроводам и использовать в качестве опоры для других трубопроводов.

      - Соединение трубопроводов с трубопроводной арматурой и закладными деталями необходимо выполнять в следующей последовательности:

  - сборка монтажных стыков трубопроводов по месту, путем их подгонки и центровки.

Примечание – Устранять зазоры между торцами труб и несовпадение осей                   труб, возникающие при сборке монтажных стыков трубопроводов, путем нагрева, натяжения или искривления их осей категорически – не допускается.

  - вварка закладных деталей в трубопроводы;

  - выверка положения трубопровода в плане, вертикальной плоскости и проектный уклон по окончании сборки монтажных стыков трубопроводов;

  - соединение трубопроводов с трубопроводной арматурой;

  - соединение монтажных стыков трубопроводов с помощью сварки или            пайки.

Примечание – Сборку и соединение монтажных стыков трубопроводов следует выполнять с собранных и хорошо закрепленных лесов и подмостей, допускается с туры.

7.3.1.16 При прохождении трубопроводами ограждающих конструкций (стен, перекрытий) следует устанавливать гильзы, в соответствии с СП 73.13330.2016 (пункт 6.1.14).

7.3.1.17 Размеры отверстий для прохода трубопроводов хладона через стены и перекрытия должны учитывать толщину теплоизоляции, которая должна быть защищена от контакта со строительными конструкциями в местах прохода полимерными или другими материалами и не должна быть сжата.

## Правила монтажа медных трубопроводов хладонового контура.

      - При монтаже трубопроводов хладонового контура холодильных установок (машин) раздельного исполнения, как правило, следует применять тянутые или холоднокатаные медные трубы (по ГОСТ 617), круглого сечения в твердом состоянии или в твердом состоянии повышенной прочности, нормальной или повышенной точности изготовления с толщиной стенки не менее 1 мм, от Днар.=12,0 мм до Днар.=108,0 мм.

      - Для соединения твердых медных труб следует использовать соединительные детали: фитинги и фитинги-переходники из меди и медных сплавов, которые должны соответствовать ГОСТ Р 52922 и ГОСТ Р 52949.

      - Допускается применение импортных медных тянутых или холоднокатаных труб в твердом состоянии и соединительных деталей.

Примечание – Показатели импортных медных тянутых или холоднокатаных труб в твердом состоянии и соединительных деталей приведены в СП 42-102-2004 (пункт 4.14). Подготовку медных труб к монтажу следует осуществлять в соответствии с СП 40-108-2004 (раздел 4, пункты 5.2–5.8, 5.10–5.13), СП 42-102-2004 (пункты 7.100–7.104) и с учетом следующих требований:

  - до выполнения монтажа внутренняя поверхность труб должна быть очищена, высушена, и после продувки сухим азотом (по ГОСТ 9293), трубы должны быть закрыты заглушками с            обеих сторон;

  - для резки труб до Днар.=54,0 мм, применяют ручные     труборезы, от Днар.=54,0 мм применяют дисковые труборезные пилы.

Примечание – Деформация твердых труб при резке не допускается.

      - Крепление медных трубопроводов следует осуществлять в соответствии с СП 40-108-2004 (пункты 3.5.1, 3.5.9–3.5.11), ГОСТ 34058-2021 (пункт 6.4.18).

      - Соединение медных трубопроводов следует выполнять в соответствии с СП 42-102-2004 (пункты 7.105–7.109), и с учетом следующих требований:

- монтаж (соединение) медных трубопроводов между собой следует выполнить через медные соединительные детали, методом:

а) капиллярной пайки ‒ для труб диаметром до Днар.=22,0 мм;

б) высокотемпературной капиллярной пайки ‒ для труб диаметром от Днар.=28,0 мм до Днар.=108,0 мм;

  - при пайке соединений медь-медь следует применять припои по ГОСТ 31921.

  - при пайке соединений «медь-латунь» и «медь-бронза» следует применять флюсы для высокотемпературной пайки (по ГОСТ 23178);

  - для соединения медных труб: с КИП, с приборами и средствами автоматизации, со стальными трубами ‒ следует использовать фитинги из латуни, бронзы;

  - медная труба должна входить в соединительную деталь на длину, не менее своего диаметра;

  - расстояние от соединительной детали до опоры должно быть не менее 50 мм;

  - не допускается вваривать отборные устройства в фитинги;

  - пайка медных труб и фитингов встык не допускается.

      - Для защиты внутренней поверхности медных трубопроводов от образования окалины рекомендуется во время пайки подавать во внутренние полости спаиваемых медных трубопроводов сухой газообразный азот (по ГОСТ 9293), под давлением от 0,01 до 0,02 МПа.

Постоянный расход сухого газообразного азота сквозь спаиваемые трубопроводы необходимо поддерживать в течение всего процесса пайки.

      - Качество паяных соединений следует проверять в соответствии с СП 42-102-2004 (пункт 7.116).

      - При монтаже хладонового контура, на вертикальных участках нагнетательного трубопровода длиной более 3,0 м испарительно-компрессорного блока холодильной установки (машины) раздельного исполнения, должны быть установлены маслоподъемные петли.

      - Установку маслоподъемной петли следует выполнить с учетом следующих требований:

- должна быть использована стандартная маслоподъемная петля с диаметром равным Ду трубопровода;

- в случае отсутствия стандартной маслоподъемной петли, допускается изготавливать и устанавливать маслоподъемную петлю:

- из стандартных отводов (уголковых фитингов), размеры петли должны быть минимальные;

- путем изгиба трубы, так, чтобы в нижней части петли не было горизонтального участка, и ее полная длина не должна превышать 8-ми Ду трубопровода.

- под подводящий и отводящий трубопроводы должны быть установлены опоры вблизи от маслоподъемной петли (максимальное расстояние между опорой и маслоподъемной петлей не должно превышать одной трети Ду трубопровода).

7.3.2.12 В процессе сборки и пайки медных трубопроводов следует производить операционный контроль по приложению А (пункт 2.8).

7.3.2.13 При монтаже трубопроводов хладонового контура холодильных установок (машин) раздельного исполнения, допускается применять стальные бесшовные трубы:

  - диаметром от Ду = 20,0 мм до Ду = 50,0 мм ‒ труба стальная бесшовная холоднодеформированная (по ГОСТ 8734);

  - диаметром от Днар. = 57,0 мм до Днар. = 425,0 мм ‒ труба стальная бесшовная горячедеформированная (по ГОСТ 8732).

Примечание – Толщина стенки труб стальных бесшовных должна быть не менее 1,0 мм.

7.3.2.14 До монтажа трубопроводов внутреннюю поверхность стальных бесшовных труб следует тщательно очистить, промыть четыреххлористым углеродом, с последующей просушкой и установкой заглушек с обеих сторон.

Наружная поверхность стальных труб должна быть очищена и не иметь видимых повреждений.

7.3.2.15 Монтаж стальных бесшовных труб следует выполнять по 7.3.3.

## Правила монтажа стальных трубопроводов гидравлического контура.

      - При монтаже стальных трубопроводов гидравлического контура в холодильных центрах, как правило, следует применять следующие стальные трубопроводы:

  - от Ду=15,0 мм до Ду=50,0 мм ‒ труба стальная водогазопроводная (по ГОСТ 3262);

  - от Ду=50,0 мм до Ду=1400,0 мм ‒ труба стальная электросварная прямошовная (по ГОСТ 10704).

      - Допускается применять стальные бесшовные трубопроводы:

  - от Ду=20,0 мм до Ду=200,0 мм ‒ труба стальная бесшовная холоднодеформированная (по ГОСТ 8734);

  - от Ду=20,0 мм до Ду=500,0 мм ‒ труба стальная бесшовная горячедеформированная (по ГОСТ 8732).

      - Для труб диаметром от Ду=50,0 мм при выполнении поворотов, ответвлений, переходов следует применять стандартные стальные соединительные детали (по ГОСТ 17380).

Стальные соединительные детали для труб диаметром от Ду=300,0 мм допускается изготавливать по месту.

      - Крепление стальных трубопроводов к строительным конструкциям следует выполнять в соответствии с ППР.

      - Опоры и подвески для прокладки стальных трубопроводов на горизонтальных участках следует располагать в соответствии с СП 73.13330.2016 (пункт 6.1.8). Опоры и подвески стальных трубопроводов должны соответствовать требованиям РД.

Примечание – Опоры и подвески для стальных труб, соединяемых встык на сварке, следует устанавливать на расстоянии:

- не менее 50,0 мм от сварных швов ‒ для труб диаметром до Ду = 50,0 мм;

  - не менее 200,0 мм от сварных швов ‒ для труб диаметром от Ду = 50,0 мм.

      - Расстояние от поверхности строительных конструкций до оси неизолированных стальных трубопроводов при открытой прокладке должно быть в соответствии с СП 73.13330.2016 (пункт 6.1.6).

      - Изготовление узлов и деталей стальных трубопроводов, соединение трубопроводов выполняют в соответствии с СП 73.13330.2016 (пункты 4.6–4.7, 5.1.2–5.1.4, 5.1.6–5.1.8).

      - В холодильных центрах, при монтаже стальных трубопроводов диаметром от Ду=50,0 мм, как правило, применяют соединение труб между собой с помощью сварки.

      - Технология сварки стальных трубопроводов включает: подготовку труб к сварке, сборку стыков, базовую сварку труб в секции и сварку труб или секции в нитку.

      - Подготовка стальных труб к сварке и сборку стыков выполняют в соответствии с СП 42-102-2004 (пункты 7.51–7.64).

      - Соединение стальных труб, как правило, выполняют газовой или электродуговой ручной сваркой.

Газовую ручную сварку следует применять для соединения тонкостенных (толщиной стенки трубы до 3,5 мм) труб диаметром до Ду = 50,0 мм, в случае невозможности использования электродуговой сварки.

Ручную электродуговую сварку, на постоянном или переменном токе, с помощью металлических электродов с защитной обмазкой, следует применять при сварке трубопроводов диаметром от Ду=50,0 мм и более, при толщине стенки равной 3,0 мм и более.

Типы стыковых сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037.

      - Сварочные работы следует выполнять в соответствии с СП 73.13330.2016 (пункт 4.6), ППР, и с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.3.003.

      - В процессе монтажа трубопроводов следует производить операционный контроль по приложению А (раздел 2).

## Монтаж трубопроводной арматуры

    - Правила монтажа трубопроводной арматуры.

      - В гидравлических контурах холодильного центра при монтаже трубопроводной арматуры следует применять:

- муфтовую и фланцевую трубопроводную арматуру – на трубопроводах диаметром до Ду=50,0 мм;

- фланцевую трубопроводную арматуру – на трубопроводах диаметром от Ду=50,0 мм.

      - Монтаж муфтовой трубопроводной арматуры (далее – муфтовая арматура) следует выполнять в следующей последовательности:

- Перед монтажом муфтовой арматуры на участке соединения (разрыва) трубопровода проверить:

  - Ду и резьба муфтовой арматуры должна соответствовать Ду и резьбе трубопровода, наружная резьба на трубопроводе должна быть короче на 1 – 1,5 мм внутренней резьбы муфтовой арматуры;

  - длину участка соединения (разрыва) трубопровода на соответствие сумме длин муфтовой арматуры и соединительного элемента и соосность подводящего и отводящего трубопроводов;

  - имеется свободный доступ к муфтовой арматуре, в                местах ее установки, и ее открытию-закрытию вручную ничего не мешает.

- При монтаже муфтовой арматуры на участке соединения (разрыва) трубопровода следует:

  - держать муфтовую арматуру ключом за шестигранник муфтовой арматуры со стороны трубопровода (не допускается держать за шестигранник муфтовой арматуры ключом с противоположной от трубопровода стороны);

  - выполнить уплотнение резьбовых соединений;

  - установить с помощью навинчивания муфтовую арматуру на один из концов участка соединения (разрыва) трубопровода;

  - проверить, чтобы направление стрелки на корпусе муфтовой арматуры совпадало с направлением потока рабочей среды;

  - второй конец трубопровода подсоединить к муфтовой арматуре при помощи соединительного элемента.

      - Для уплотнения резьбовых соединений следует применять материал, в соответствии с СП 73.13330.2016 (пункт 5.1.6).

      - В качестве воздуховыпускной и спускной запорной муфтовой арматуры, как правило, следует устанавливать латунные муфтовые полнопроходные краны шаровые с ручкой – «рычагом» (по ГОСТ 21345).

Примечание – Не допускается использование запорной муфтовой арматуры в качестве регулирующей арматуры.

      - Монтаж фланцевой трубопроводной арматуры (далее – фланцевая арматура) следует выполнять в следующей последовательности:

- Перед монтажом фланцевой арматуры проверить:

- Ду фланцевой арматуры должна соответствовать Ду трубопровода, на который устанавливается фланцевая арматура;

- укомплектование устанавливаемой фланцевой арматуры стальными ответными фланцами (по ГОСТ 33259), соответствующими фланцевой арматуре: Ду, Ру, исполнением, прокладками и крепежом;

- осмотром уплотнительной поверхности ответного фланца и фланца арматуры убедиться в отсутствии забоин, раковин, заусенцев, а также других дефектов поверхностей;

- наличие свободного доступа к фланцевой арматуре в местах установки, и ее открытию-закрытию ничего не мешает. Выполнить (как минимум) пять полных циклов «открыто-закрыто» фланцевой арматуры.

- При монтаже фланцевой арматуры на участке соединения (разрыва) трубопровода следует:

- отцентровать подводящий и отводящий трубопроводы к фланцевой арматуре, соосность двух концов трубопровода должна находиться в пределах 3 мм;

- предварительно выполнить стыковку фланцевой арматуры с ответными фланцами с помощью монтажных болтов, не затягивая болты гайками:

а) не менее чем на двух болтах, для диаметра до Ду =100,0 мм;

б) не менее чем на четырех болтах на каждое фланцевое соединение, для диаметра от Ду=100,0мм и более;

- проверить, чтобы направление стрелки на корпусе фланцевой арматуры совпадало с направлением потока рабочей среды;

- прихватить (точечно) ответные фланцы сваркой к трубопроводу, проверить параллельность установки ответных фланцев на трубопроводе;

Примечание – Фланцевое соединение с трубопроводом следует выполнять с учетом требований СП 73.13330.2016 (пункт 5.1.7).

- извлечь фланцевую арматуру из трубопровода, провести окончательную приварку ответных фланцев на трубопроводе;

- по завершению охлаждения сварочных швов, установить фланцевую арматуру и прокладки между ответными фланцами на трубопроводе и фланцевой арматуры, вставить болты в отверстия фланцев, провести затяжку гаек.

      - В гидравлически контурах холодильных центров, в качестве запорной фланцевой арматуры, как правило, следует применять дисковые поворотные затворы стальные по ГОСТ 13547.

      - Особенности монтажа дисковых поворотных затворов следующие:

- устанавливать на трубопровод определенный тип дискового поворотного затвора (с учетом, что диск затвора, корпус и прокладки в корпусе выполняют из различных материалов), соответствующий агрессивности протекающей жидкости;

- устанавливать дисковый поворотный затвор в одно из монтажных положений – вертикальное или горизонтальное. Направление движения потока – любое.

Примечания:

- Дисковый поворотный затвор рекомендуется устанавливать штоком              затвора - горизонтально.

- Не рекомендуется устанавливать дисковый поворотный затвор штоком вертикально вниз.

- перед установкой убедиться, что внутренний диаметр применяемых ответных фланцев будет обеспечивать свободный поворот диска затвора;

Примечание – Рекомендуется применять фланцы, соответствующие   ГОСТ 12821, с соответствующими: Ду, Ру, исполнением и крепежом.

- перед установкой приоткрыть диск дискового поворотного затвора на 15 – 20°, диск должен быть расположен на расстоянии 5 – 10 мм внутри габаритов корпуса затвора;

- устанавливать дисковый поворотный затвор между ответными фланцами на трубопроводе, без использования прокладок (на затворе предусмотрено резиновое уплотнительное кольцо) и без смазки;

- закреплять дисковый поворотный затвор между ответными фланцами на трубопроводе, пропустив через четыре центрирующие проушины монтажные болты или шпильки;

- собирать фланцевые соединения, не затягивая до упора монтажные болты или шпильки гайками;

- полностью открыть дисковый поворотный затвор, проверить параллельность установки ответных фланцев на трубопроводе к дисковому поворотному затвору, отклонения от плоскости фланцев должны быть не более 0,2 мм на каждые 100 мм наружного диаметра фланца;

- приварить (точечно) ответные фланцы сваркой к трубопроводу;

- проверить свободный поворот диска затвора, закрыть дисковый поворотный затвор, извлечь его из трубопровода, провести приварку ответных фланцев;

- по завершению охлаждения сварочных швов, установить дисковый     поворотный затвор, пропустив через проушины затвора стяжные болты или шпильки, провести равномерно затяжку гаек, убедиться, что оба ответных фланца плотно прилегают к корпусу затвора по всей окружности (металл по металлу);

- выполнить (как минимум) пять полных циклов «открыто-закрыто» дискового затвора.

Примечание – Не допускается использование запорной фланцевой арматуры в качестве регулирующей арматуры.

      - Особенности установки тяжеловесной трубопроводной арматуры следующие:

  - перед подъемом арматуры выполнить строповку (обвязку) арматуры тросом или веревкой (в зависимости от веса), чтобы арматура при подъеме не выскользнула и не упала;

  - стропить арматуру следует за корпус или за крышку арматуры, не допускается стропить арматуру за маховик, шпиндель, втулку сальника и другие детали арматуры во избежание повреждений этих деталей. Чтобы предохранить шпиндель от повреждения, его рекомендуется обернуть тряпками;

  - установку арматуры следует выполнять с собранных и хорошо закрепленных лесов и подмостей, установка с туры – не допускается;

  - после подъема арматуры ее следует выверить и закрепить к строительным или технологическим конструкциям;

  - после установки арматуры собрать фланцевые соединения и подсоединить арматуру к трубопроводу.

      - Монтаж фланцевых вибровставок следует выполнять с учетом следующих требований:

- под подводящий и отводящий трубопроводы вибровставки установить опоры вблизи от вибровставки (максимально расстояние между опорой и вибровставкой не должно превышать трех Ду трубопровода);

-  закрепить подводящий и отводящий трубопроводы на опорах;

- убрать острые кромки и тщательно очистить поверхности стыков трубопроводов, контактирующие с вибровставкой;

- не устанавливать прокладки между фланцами вибровставки и фланцами трубопровода и не наносить смазки;

- установить болты фланцевых соединений головками в сторону гибкого элемента вибровставки.

      - При монтаже муфтовых и фланцевых вибровставок не допускается:

- закручивание, сильное сжатие, изгиб, либо растяжение гибкого элемента

вибровставки;

- одновременная работа вибровставки на растяжение и сдвиг;

- контакт болтов, гаек или шпилек с гибким элементом фланцевой

вибровставки;

- нанесение лакокрасочных, теплоизоляционных, шумопоглощающих и

других покрытий на гибкий элемент вибровставки.

Примечание – Допускается предварительное незначительное сжатие гибкого элемента вибровставки, не более 5 мм.

      - При выполнении сварочных работ вблизи вибровставки, она должна быть демонтирована или надежно защищена от воздействия высоких температур и попадания на гибкий элемент вибровставки брызг расплавленного металла.

      - Монтаж сетчатых фильтров очистки следует выполнять с учетом следующих требований:

- сетчатый фильтр очистки, как правило, следует устанавливать на горизонтальном трубопроводе в горизонтальном положении крышкой вниз;

- допускается установка сетчатого фильтра очистки на вертикальном трубопроводе в вертикальном положении, только при направлении потока хладоносителя сверху ‒ вниз;

- от крышки сетчатого фильтра очистки должно быть предусмотрено свободное пространство, достаточное для извлечения сетки фильтра и установки сливного крана в крышку фильтра;

- рекомендуется до и после сетчатого фильтра очистки устанавливать манометры, показывающие по ГОСТ 2405.

      - Монтаж предохранительных клапанов следует выполнять с учетом следующих требований:

- предохранительный клапан следует устанавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.085–2017 (пункты 5.8 – 5.10);

Примечания:

- Предохранительный клапан следует устанавливать непосредственно на

трубопроводах гидравлического контура.

- Как правило, предохранительный клапан устанавливают вместе с мембранным расширительным баком.

- предохранительный клапан допускается устанавливать в вертикальном или горизонтальном положениях согласно ТД предприятия ‒ изготовителя (кроме положения вниз);

- направление рабочей среды в трубопроводе должно совпадать с направлением стрелки на корпусе предохранительного клапана;

- Ду трубопровода, к которому следует подсоединять предохранительный клапан, не должен быть меньше Ду предохранительного клапана;

- предохранительный клапан должен иметь отводящий трубопровод для сброса рабочей среды. Давление жидкости в отводящем трубопроводе не должно превышать давления рабочей жидкости в подводящем трубопроводе;

## 7.4.2 Монтаж специальной (хладоновой) трубопроводной арматуры

7.4.2.1 В хладоновом контуре холодильных установок (машин) раздельного исполнения следует устанавливать специальную (хладоновую) запорную трубопроводную арматуру, включающую приспособление, разобщающее в открытом состоянии сальниковую камеру от каналов протока хладона.

      - Присоединение специальной (хладоновой) трубопроводной арматуры и КИП, к медному трубопроводу, следует выполнять через латунные переходные                 детали.

Непосредственное присоединение медных труб к стальным, латунным, бронзовым деталям трубопроводной арматуры и КИП не рекомендуется.

      - Для крепления специальной (хладоновой) трубопроводной арматуры должны быть предусмотрены опоры, устанавливаемые с двух сторон от трубопроводной арматуры на расстоянии не более 0,8 м между ними.

Расстояние от соединительной латунной детали до опоры медного трубопровода должно составлять не более 0,1 м.

7.4.2.4 Специальная (хладоновая) трубопроводная арматура до истечения гарантийного срока, ревизии и испытанию не подвергается.

7.4.2.5 Для присоединения к медному трубопроводу следует применять шаровые, мембранные, соленоидные хладоновые латунные запорные вентили.

7.4.2.6 При соединении пайкой хладоновых латунных запорных вентилей к медным трубопроводам, требуется выполнить следующее:

- перед пайкой шаровой запорный вентиль следует обернуть влажной тряпкой, мембранный и соленоидный запорные вентили ‒ разобрать;

- шаровой и мембранный запорные вентили можно устанавливать в любом пространственном положении (кроме сальником вниз);

- соленоидный вентиль необходимо устанавливать катушкой вверх;

- необходимо предусмотреть свободное пространство в месте монтажа соленоидного вентиля, обеспечивающее при необходимости возможность снятия и замены катушки электромагнита, а также управления работой вентиля при помощи механизма ручного подъема штока;

- направление стрелки на корпусе вентилей должно совпадать с направлением потока хладона;

- монтировать вентили следует в открытом положении;

- при пайке пламя горелки должно быть направлено в сторону трубопровода.

7.4.2.7 Для присоединения фланцевой хладоновой стальной трубопроводной арматуры к трубопроводам применяют стальные фланцы (по ГОСТ 33259).

7.4.2.8 Для уплотнения фланцевых соединений следует применять прокладки стойкие в среде хладагентов.

7.4.2.9 Запорные вентили и фланцевую трубопроводную арматуру из ковкого чугуна допускается применять при температуре кипения хладона не ниже минус 30°С.

При температуре кипения хладона ниже минус 30°С необходимо применять арматуру из углеродистых и коррозионно–стойких сталей.

7.4.2.10 Для присоединения к медному трубопроводу следует применять хладоновые виброгасители из нержавеющей стали с медными присоединительными частями, полностью сварные.

7.4.2.11 При соединении пайкой хладоновых виброгасителей к медным трубопроводам, требуется выполнить следующее:

- установить опору под отводящий трубопровод вблизи виброгасителя;

- монтировать виброгаситель в любом пространственном положении;

Примечание – Не требуется контролировать, перегрев при пайке виброгасителя.

## Правила монтажа закладных деталей под КИП и средства автоматизации.

7.4.3.1 Монтаж закладных деталей под КИП и средства автоматизации следует выполнять с учетом следующих требований:

- Вварные резьбовые адаптеры (бобышки) под защитную гильзу показывающих термометров по ГОСТ 28498, датчиков температуры погружные, следует устанавливать:

- на горизонтальном участке трубопровода диаметром: до Ду=200,0 мм – наклонно, под углом 45° к оси трубопровода, навстречу потоку жидкости, более Ду=200,0 мм – вертикально к оси трубопровода;

- на вертикальном участке трубопровода, навстречу потоку холодоносителя, наклонно, под углом: 5° от горизонтали – для жидкостных угловых и биметаллических термометров, 45° от вертикальной оси трубопровода – для прямых жидкостных термометров.

Примечания:

- Устанавливать термометры на вертикальных трубопроводах с нисходящим потоком холодоносителя, не рекомендуется.

- Допускается вварить бобышку под гильзу термометра в отвод, при гильзе до Ду=25,0 мм, и не более одной бобышки в один отвод. В сварной шов отвода вварка бобышки не допускается.

- При вварке в отвод бобышку под гильзу необходимо располагать вертикально, навстречу потоку жидкости.

- монтажная длина погружения защитной гильзы термометра должна быть в пределах 0,3 – 0,7 Ду трубопровода, при условии, что не менее 2/3 длины защитной гильзы термометра, будет находиться в потоке жидкости;

- на трубопроводах с условным проходом до Ду=50 мм (включительно) в месте установки термометров следует предусматривать расширитель.

Примечание – Расширитель – отрезок трубопровода большего диаметра, чем основной, диаметр которого достаточен для обеспечения погружения монтажной длины защитной гильзы.

- Вварной резьбовой адаптер (бобышка) под механическое реле протока (далее – МРП) холодильной установки (машины), следует устанавливать с соблюдением следующих требований:

- вертикально на прямолинейном участке трубопровода длиной не менее 5-ти Ду трубопровода в обе стороны от места установки МРП;

- резьба и длина адаптера должны соответствовать конструкции МРП.

- Для впайки следует применять адаптеры из латуни, для вварки – из стали той же марки, что и трубопровод, с уступом и резьбой, соответствующей резьбе хвостовика. При вварке не допускается, чтобы капли металла попали на нитки резьбы.

- Вварные отборные устройства под показывающие манометры (по ГОСТ 2405), датчики давления и перепада давления, следует устанавливать:

- Ду отборного устройства не менее 3,0 мм;

- на прямолинейном участке трубопровода, не менее 5-ти Ду трубопровода, перед отборным устройством и не менее 2-х Ду трубопровода, после отборного устройства.

Примечание – Не рекомендуется в пределах установки отборного устройства устанавливать закладные детали, которые могут вызвать возмущения потока жидкости (например, гильзы для датчиков температуры погружные).

- для показывающих манометров, устанавливаемых на высоте, рекомендуется выполнить:

а) угловое отборное устройство – для манометров с радиальным расположением штуцера;

б) прямое отборное устройство – для манометров с аксиальным расположением штуцера;

Примечание – Отборное устройство, должно быть расположено вертикально или с наклоном вперед до 30°, для улучшения видимости показаний.

в) муфтовый трехходовой кран или другое аналогичное устройство для продувки, проверки и отключения манометра – на отборном устройстве.

5) В качестве уплотнения в резьбовых соединениях следует применять материал уплотнения по 7.4.1.3.

## Испытания трубопроводов на герметичность

    - Испытания трубопроводов на герметичность включают:

- подготовку трубопроводов к испытанию по 7.5.2–7.5.4;

- промывка (продувка) трубопроводов перед испытанием по 7.5.5–7.5.10;

- гидростатическое или манометрическое испытание трубопроводов по 7.5.11–7.5.29.

    - При подготовке трубопроводов к испытанию:

- определить участок испытываемого трубопровода, произвести проверку исправности трубопроводной арматуры, показывающих манометров, выполнить подсоединение временного трубопровода от наполнительных и опрессовочных агрегатов;

- испытываемый участок трубопровода следует отключить от оборудования и неиспытываемых участков с помощью временных заглушек.

Примечание – Использование, в качестве заглушек, установленной на трубопроводе запорной трубопроводной арматуры, не допускается.

    - Испытываемый трубопровод следует присоединить через запорную трубопроводную арматуру (в количестве двух штук) к опрессовочному агрегату.

    - Показывающие манометры должны быть с не истекшим сроком поверки, опломбированы, с классом точности не ниже 1,5 по ГОСТ 2405, иметь диаметр корпуса не менее 150,0 мм, и шкалу на номинальное значение давления не менее 1,5 испытательного (пробного) значения давления.

Манометры, не прошедшие поверку и не имеющие пломб, к испытаниям не допускаются.

    - Перед испытанием трубопроводы гидравлического контура, следует промывать водой, трубопроводы хладонового контура следует очищать продувкой азотом, если нет других указаний в РД.

    - Во время промывки (продувки) трубопроводов, запорно- регулирующая, воздуховыпускная и спускная трубопроводная арматура – должна быть открыта, штуцера для подключения КИП, средств автоматизации и предохранительных клапанов – заглушены.

Примечания:

1 При выполнении промывки трубопроводов гидравлического контура, на трубопроводной обвязке испарителя холодильных установок (машин) и буферного бака запорная трубопроводная арматура должна быть в положении – «закрыто».

Запорная трубопроводная арматура постоянного байпасного трубопровода должна быть в положении – «открыто».

2 После выполнения промывки трубопроводов гидравлического контура запорную трубопроводную арматуру испарителя и буферного бака следует перевести в положение – «открыто».

Запорную трубопроводную арматуру постоянного байпасного трубопровода следует перевести в положение – «закрыто».

Байпасный трубопровод следует демонтировать, на ответные фланцы следует установить заглушки.

    - Продувку трубопроводов следует выполнять при величине давления, равной рабочему давлению, но не выше 4 МПа (40 кгс/см2), по показывающему манометру, установленному у опрессовочного агрегата (компрессора), поддерживая давление в конце трубопровода ниже 0,3 МПа (3 кгс/см2), по показывающему манометру, установленному в конце испытываемого участка трубопровода.

Время продувки ‒ не менее 10 мин.

Продувку трубопроводов следует повторить трижды, перерыв между двумя продувками должен составлять не менее 2-х часов.

    - Промывку трубопроводов следует осуществлять в соответствии с СП 73.13330.2016 (пункт 6.1.13).

    - После промывки (продувки), установленные фильтры очистки, воздуховыпускная и спускная трубопроводная арматура должны быть осмотрены и очищены.

    - По результатам проведения промывки (продувки) трубопроводов следует составить акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов по форме, приведенной в СП 74.13330.2011 (приложение 3).

    - Гидростатическое испытание на герметичность трубопроводов гидравлического контура следует выполнять в соответствии с СП 73.13330.2016 (пункт 7.3.1).

    - Измерение давления при гидростатическом испытании трубопроводов следует выполнять не менее чем двумя показывающими манометрами, которые должны быть установлены: один – у опрессовочного агрегата, после запорной арматуры, второй – в конце испытываемого участка трубопровода, после запорной арматуры.

    - Во время гидростатического испытания запорно-регулирующая трубопроводная арматура должна быть открыта, воздуховыпускная и спускная трубопроводная арматура – закрыты, штуцера для подключения КИП, средств автоматизации и предохранительных клапанов – заглушены.

В процессе испытания трубопроводов следует выполнять осмотр трубопроводов с целью выявления течи в соединениях.

    - Результаты гидростатического испытания трубопроводов на герметичность следует считать удовлетворительными, если во время испытания в течение 5 мин нахождения его под пробным давлением:

– падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

– отсутствовали течи в сварных швах, трубах, резьбовых и фланцевых соединениях, трубопроводной арматуре.

    - При неудовлетворительных результатах гидростатического испытания трубопроводов дефекты следует устранить, гидростатическое                       испытание повторить.

    - Манометрическое испытание трубопроводов гидравлического контура на герметичность, когда невозможно проведение гидростатического испытания, следует производить в соответствии с СП 73.13330.2016 (пункт 7.2.3).

Трубопроводы гидравлического контура признают выдержавшими испытание, если при нахождении их под пробным давлением, падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).

    - Трубопроводы хладонового контура следует проверять на прочность и герметичность манометрическим испытанием.

    - Манометрическое испытание трубопроводов хладонового контура на прочность и герметичность следует производить сухим (точка росы не выше минус 40 0С) азотом (по ГОСТ 9293), под давлением, при помощи компрессора. При этом запорные вентили на блоках оборудования раздельного исполнения должны быть закрыты.

Испытание водой не допускается.

    - Подготовка трубопроводов хладонового контура к испытанию выполняется по 7.5.3–7.5.7.

    - Величина пробного давления при испытании на прочность трубопроводов хладонового контура должна быть 1,25 рабочего давления, но не менее 5,125 МПа (51,25 бар).

Примечание – Величина рабочего давления по сторонам высокого и низкого давления хладонового контура указываются в ТД предприятия-изготовителя.

    - Повышение давления в хладоновом контуре при испытании на прочность следует выполнять со скоростью не более 0,1 МПа/мин (1 кгс/см2).

    - При достижении давления в контуре, равного 30 %, 60 % и 100 % значения величины пробного давления испытания на прочность, следует проводить осмотр трубопроводов контура при каждом значении давления, прекращая повышение давления на время осмотра.

    - Под пробным давлением испытания на прочность трубопроводы хладонового контура должны находиться не менее 10 мин., при котором проводят осмотр наружной поверхности трубопроводов с проверкой герметичности швов и разъемных соединений течеискателем по ГОСТ 28517, соответствующим марке хладагента, заправленного в хладоновый контур, после истечения времени испытания, давление постепенно снижают до расчетного.

    - Результаты манометрического испытания трубопроводов хладонового контура на прочность признаются удовлетворительными, если во время испытания не произошло разрывов, видимых деформаций или падения давления по показаниям манометра.

    - При неудовлетворительных результатах манометрического испытания трубопроводов хладонового контура дефекты следует устранить, манометрическое испытание на прочность повторить.

    - Манометрическое испытание трубопроводов хладонового контура на герметичность следует производить непосредственно после испытания трубопроводов хладонового контура на прочность.

    - Испытания на герметичность трубопроводов хладонового контура выполняют раздельно по сторонам высокого и низкого давления хладонового контура, при равенстве давлений допускается выполнять испытание всего контура.

    - Испытания на герметичность трубопроводов хладонового контура проводят в следующей последовательности:

- После повышения давления в хладоновом контуре до величины давления испытания по 7.5.20–7.5.22, выдержать контур под давлением в течении 3 ч, с целью выравнивания температур внутренней среды контура и окружающего воздуха;

- По истечении 3 ч определить значения величины давления в хладоновом контуре и температуры окружающего воздуха;

- Выдержать хладоновый контур под давлением не менее 12 ч, по истечении этого времени проверить величину давления в контуре, изменений значения величины давления (по перечислению 2)) в контуре не должно быть.

    - Результаты испытания на герметичность трубопроводов хладонового контура признаются удовлетворительными, если во время испытания не произошло разрывов, видимых деформаций или падения давления по показаниям манометра.

    - По окончании манометрического испытания на герметичность трубопроводов хладонового контура следует выполнить его вакуумирование и заправку хладагентом.

    - По результатам гидростатического или манометрического испытаний трубопроводов на герметичность следует составлять акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность по форме, приведенной в СП 73.13330.2016 (приложение В).

## Монтаж тепловой изоляции трубопроводов

7.6.1 Монтаж тепловой изоляции трубопроводов следует выполнять по окончании испытаний трубопроводов на герметичность.

7.6.2 Монтаж тепловой изоляции трубопроводов включает:

- подготовку к монтажу тепловой изоляции трубопроводов по 7.6.3–7.6.11;

- производство монтажа тепловой изоляции трубопроводов по 7.6.12–7.6.16.

7.6.3 Подготовка трубопроводов к монтажу тепловой изоляции выполняют в следующей последовательности:

1) очистка и обезжиривание наружной поверхности стальных трубопроводов по 7.6.4, 7.6.5;

2) антикоррозионная обработка (грунтовка и покраска) наружной поверхности стальных трубопроводов по 7.6.6–7.5.11.

7.6.4 Очистку наружной поверхности стальных трубопроводов выполняют вручную, металлической щеткой (если поверхность невозможно очистить иначе) или ручной шлифовальной машиной с насадкой: металлическая щетка, шлифовальный круг или шарошка.

    - Обезжиривание наружной поверхности стальных трубопроводов выполняют с помощью жесткой щетки или ветоши обтирочной, смоченных растворителем, с последующей протиркой сухой ветошью.

После очистки и обезжиривания, с наружной поверхности трубопроводов, должна быть удалена пыль.

    - Перерыв между очисткой и обезжириванием наружной поверхности стального трубопровода и началом нанесения грунтовки не должен превышать 6–8 часов.

    - Грунтовку следует наносить на наружную поверхность стальных труб, как правило, в один слой, после очистки и обезжиривания наружной поверхности трубопроводов, цвет грунтовки должен отличаться от цвета наружной поверхности окрашиваемого трубопровода.

    - Покраску наружной поверхности стальных труб следует выполнить в два слоя, после грунтовки наружной поверхности труб, цвет покраски должен отличаться от цвета грунтовки.

    - Грунтовку и покраску следует наносить на наружную поверхность стальных трубопроводов, пневматическим или безвоздушным распылением, кистью, валиком малярным, при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С.

7.6.10 Медные трубопроводы перед монтажом тепловой изоляции должны быть очищены от загрязнений с помощью жесткой щетки или обтирочной ветоши.

Грунтовать и красить наружную поверхность медных труб не требуется.

7.6.11 По окончании работ по антикоррозионные обработки (грунтовка и покраска) наружной поверхности стальных трубопроводов следует составить акт освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в приложении Б СП 73.13330.2016.

7.6.12 Производство монтажа тепловой изоляции трубопроводов и оборудования следует выполнить в соответствии с РД, ППР, ГОСТ Р 59509–2021 (разделы 6,7), ТД предприятий-изготовителей.

7.6.13 Для защиты целостности тепловой изоляции трубопроводов от механических повреждений в холодильных центрах, и от вредного влияния атмосферных факторов и ультрафиолетового излучения на тепловую изоляцию трубопроводов, соединяющих блоки оборудования раздельного исполнения, следует применять, в качестве покровного слоя тепловой изоляции, тонколистовые металлические оболочки по 7.6.14.

## 7.6.14 Правила монтажа металлических тонколистовых оболочек покровного слоя тепловой изоляции.

      - При выполнении монтажа металлических тонколистовых оболочек покровного слоя тепловой изоляции (далее – оболочки) необходимо учитывать следующие требования:

- монтируемые оболочки должны строго соответствовать конфигурации трубопровода;

- монтаж оболочек необходимо начинать с монтажа отводов, тройников, переходов, затем монтировать прямые участки и короба;

- оболочки должны плотно прилегать к поверхности тепловой изоляции;

- продольные швы оболочек следует выполнять прямолинейными, внахлест с зигом и располагать ниже оси трубопровода в одну линию, зигом вниз или вбок, а также со стороны, скрытой от обзора;

- поперечные швы на прямолинейных участках трубопроводов следует выполнять зиг на зиг, при диаметре оболочки до 600 мм, свыше 600 мм ‒ внахлест с односторонним валиком жесткости;

- монтаж оболочек на вертикальных участках трубопроводов следует выполнять снизу ‒ вверх, верхний зиг следует накладывать на нижний, а на горизонтальных участках – с расположением кромок зигов в сторону уклона;

- монтаж заглушек с оболочками трубопроводов следует выполнять зиг на зиг;

- в случае подгонки (обрезания) крайней оболочки до нужного размера, на обрезанной стороне оболочки с помощью зиговочной машины следует выполнить зиг, как правило, закрытый;

- стандартные фасонные части оболочек (отводы, переходы, тройники, заглушки) рекомендуется применять заводского изготовления;

Примечание ‒ По месту производства работ допускается самостоятельное изготовление нестандартных фасонных частей оболочек.

- допускается трассы трубопроводов, смонтированные на открытой площадке, окожушивать одной общей оболочкой, закрывающей все трубопроводы.

      - При проведении окожушивания не допускаются:

- механические повреждения оболочек, нанесение вмятин;

- перекосы элементов оболочки;

- изменение диаметра монтируемых оболочек;

- повреждения покрытий и нарушение декоративного вида внешней поверхности оболочки;

- применение комбинированных оболочек, выполненных из элементов, изготовленных из материалов разной основы (сталь и алюминиевый сплав) при окожушивании одного трубопровода.

7.6.15 Технологические операции, подлежащие контролю при монтаже тепловой изоляции, приведены в приложении А (раздел 3).

7.6.16 По окончании монтажа тепловой изоляции следует составить акт сдачи-приемки по форме, приведенной в ГОСТ Р 59509–2021 (приложение В).

7.6.17 По окончании монтажа тепловой изоляции трубопроводов и монтажа металлических тонколистовых оболочек покровного слоя тепловой изоляции, следует выполнить работы по маркировке трасс трубопроводов в соответствии с ГОСТ 14202.

## Монтаж систем электропитания, КИП и средств автоматизации

7.7.1 Монтаж систем электропитания, КИП и средств автоматизации оборудования холодильных центров следует осуществлять в соответствии с РД, ППР, СП 76.13330.2016 (подразделы 6.1‒6.4, 6.12), СП 77.13330.2016 (подразделы 6.1‒6.3, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, раздел 7), [5] (пункт 7.1.34), настоящим стандартом, а также с учетом требований, предусмотренных ТД предприятий-изготовителей.

7.7.2 Монтаж систем электропитания, КИП и средств автоматизации оборудования холодильных центров включает:

- монтаж силовых и слаботочных кабелей и проводов (далее – кабели и провода) по 7.7.3‒7.7.8;

- силовых щитов и щитов автоматизации (далее – щиты) по 7.7.9, 7.7.10;

- КИП и средств автоматизации по 7.7.11‒7.7.28.

7.7.3 Монтаж кабелей и проводов выполняют, применяя медные кабели и провода по ГОСТ 1508, ГОСТ 26411, ГОСТ 31947, ГОСТ 31996, в соответствии с РД. Сечения кабелей и проводов должны соответствовать значениям допустимых длительных токов по РД и ТД предприятия-изготовителя.

7.7.4 Монтаж кабелей и проводов выполняют в соответствии с РД, ППР, ГОСТ 34058–2021 (пункты 6.6.2–6.6.8).

7.7.5 Особенности подключения кабеля к электродвигателю, следующие:

- к клеммным коробкам электродвигателей оборудования кабели следует спускать в вертикальных лотках, в коробе, или поднимать в стальной трубе или в металлическом рукаве;

- участки выхода кабелей из труб и из металлических рукавов следует защищать диэлектрическими втулками;

- ввод кабеля в клеммную коробку электродвигателя следует выполнять через сальники, расположенные сбоку клеммной коробки;

- перед подключением кабеля к электродвигателю следует измерить сопротивление его обмоток;

- подключение кабеля к электродвигателю следует выполнять по схеме подключения, приведенной внутри на каждой крышке клеммной коробки электродвигателей;

- не рекомендуется выполнять подключение электродвигателей большой мощности несколькими кабелями, суммарная площадь сечения которых равна необходимой площади сечения кабеля.

Примечание ‒ Допускается   при   подключении   электродвигателя   по   схеме

«звезда – треугольник», подводить к электродвигателю два кабеля, которые позволяют осуществить это переключение непосредственно в щите.

    - В процессе монтажа кабелей и проводов, подключения электродвигателей следует выполнять операционный контроль.

Технологические операции, подлежащие контролю при монтаже кабелей и проводов, подключения электродвигателей приведены в приложении А (раздел 4).

    - При прокладке кабелей и проводов следует вести журнал прокладки кабелей и проводов по форме 18, приведенной в [2].

7.7.8 По окончании монтажа кабелей и проводов следует составить протоколы измерения сопротивления изоляции по форме, приведена в СП 77.13330.2016 (приложение А.16).

    - Монтаж щитов                            следует выполнять с учетом следующих требований:

- полногабаритные и панельные щиты устанавливать на опорную стальную раму или ровную поверхность, закреплять на анкерах к полу или стене;

- малогабаритные щиты монтировать на колоннах, стенах (навесной монтаж) или на полу, на стойках (напольный монтаж), закреплять анкерами, отверстия под которые расположены на задней стенке щита;

- щиты устанавливать вертикально;

- при наличии вибраций в месте установки щитов применять виброизолирующие прокладки;

- полы в помещении при установке щитов должны быть не электропроводные;

- ввод кабелей в щиты выполнять сверху или снизу, через сальники;

- подключаемые кабели разделать, облудить или оборудовать наконечниками и завести на клеммы;

- подключения кабелей выполнять согласно схемам подключения (в прилагаемой к щитам ТД предприятия-изготовителя), от соответствующего оборудования к клеммным колодкам и автоматам, установленным на стандартных металлических рейках специального профиля (по ГОСТ IEC 60715) щита;

Примечание – ТД предприятия-изготовителя, как правило, должна быть в специальном кармане внутри щитов, или прикреплена в прозрачных папках к внутренней стороне дверцы щита.

- разборные контактные соединения проводов и кабелей к клеммам и шинопроводам должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434;

- кабели к клеммам и шинопроводам подводить без натяга или с небольшим количеством лишнего кабеля, подводимый кабель должен иметь запас по длине на несколько разделок (100–300 мм);

- каждый кабель должен быть оборудован металлической или пластиковой биркой с номером кабеля в соответствии с прилагаемой к щитам ТД предприятия–изготовителя.

7.7.10 Технологические операции, подлежащие контролю при монтаже щитов, приведены в приложении А (раздел 5).

7.7.11 Монтаж КИП и средств автоматизации включает:

- подготовку к монтажу КИП и средств автоматизации по 7.7.12;

- монтаж КИП и средств автоматизации по 7.7.13–7.7.29.

7.7.12 Подготовка к монтажу КИП и средств автоматизации, включает:

- расстановку механизмов и приспособлений для монтажа КИП и средств автоматизации, прокладки трубных и электрических проводок;

- сборку укрупненных узлов трубных проводок;

- заготовку узлов трубных проводок;

- разметку трасс для прокладки трубных и электрических проводок;

- установку опорных и несущих конструкций для прокладки трубных и электрических проводок, а также для установки исполнительных механизмов, КИП и средств автоматизации, в соответствии с РД.

Примечания:

- При установке опорных и несущих конструкций не должны быть нарушены                 скрытые проводки, прочность и огнестойкость строительных конструкций (оснований).

- Должна быть исключена возможность механического повреждения смонтированных КИП и средств автоматизации.

7.7.13 Монтаж КИП и средств автоматизации включает следующие этапы:

- прокладку трубных и электрических проводок по установленным конструкциям;

- установку КИП;

- установку средств автоматизации, подключение к ним трубных и электрических проводок.

7.7.14 К КИП, устанавливаемым в холодильном центре, относят показывающие термометры, манометры, датчики           температуры и давления погружные.

Показывающие термометры следует применять, как правило, двух видов: технические жидкостные, соответствующие требованиям ГОСТ 28498, и термометры биметаллические.

Показывающие манометры следует применять, как правило, общетехнические типа МП, с классом точности не ниже 2,5, соответствующие требованиям ГОСТ 2405.

Показывающие термометры должны иметь в техническом паспорте изделия отметку о поверке.

7.7.15 Перед установкой показывающих термометров, датчиков температуры погружных необходимо проверить их длину и диаметр на соответствие длине и диаметру защитной гильзы.

Примечания:

- Запрещается устанавливать термометры, манометры, датчики температуры и давления погружные с просроченным сроком поверки.

- Термометры должны иметь в техническом паспорте изделия отметку о поверке.

- Не допускается:

- укорачивание или наращивание хвостовика у датчиков температуры;

- укорачивание отрезка поставляемого кабеля у датчиков давления.

7.7.16 При монтаже показывающего термометра, жидкостного или биметаллического, должны быть выполнены следующие требования:

- термометр следует устанавливать шкалой к пользователю;

- термометр следует устанавливать в защитную гильзу, а термометр жидкостной (прямой или угловой) дополнительно снабжать защитной оправой;

- перед установкой термометра, защитная гильза должна быть заполнена техническим маслом или специальной пастой, в которую следует погружать только резервуар термометра;

- на трубопроводах диаметром до 50 мм допускается устанавливать датчики температуры поверхностного типа (накладные), которые следует закреплять с помощью хомутов, входящих в комплект поставки.

7.7.17 При установке показывающего манометра должны быть выполнены следующие требования:

- манометр следует устанавливать шкалой к пользователю;

- при установке манометра на муфтовый трехходовой кран рекомендуется применять уплотнительную прокладку (паронитовую или фторопластовую).

Примечание ‒ Запрещается устанавливать более одной уплотнительной прокладки.

- вкручивать показывающий манометр в трехходовой кран необходимо за штуцер с помощью гаечного ключа, прикладывать усилие к корпусу манометра запрещено.

7.7.18 При монтаже средств автоматизации (реле давления, дифференциальные реле разности давлений и т. п.), имеющих импульсные трубки, необходимо:

- закрепить корпус прибора к щитку на стойке или к любой ровной вертикальной поверхности за предусмотренные резьбовые отверстия в задней стенке прибора и универсальный уголок для крепления, входящий в комплект;

- затянуть накидные гайки импульсных трубок с помощью двух рожковых ключей (одним следует удерживать шестигранник ниппеля, вторым затягивать гайку).

7.7.19 При установке МРП необходимо:

- направление стрелки на корпусе МРП должно совпадать с направлением потока жидкости;

- при установке МРП необходимо обеспечить защиту контактной группы МРП от попадания в корпус грязи и влаги;

- для обеспечения погружения пластины на длину равную 0,7 – 0,8 внутреннего диаметра трубопровода осуществить подбор длины пластины МРП в соответствии с размером диаметра трубопровода;

- укоротить меньшую пластину (отрезать лишнее, но не более 1/3 длины пластины) в случае, если длина меньшей пластины из комплекта пластин, поставляемого вместе с МРП, больше необходимой длины погружения;

- удлинить большую пластину (подложить дополнительно одну или несколько пластин меньшей длины из комплекта) в случае, если длина большей пластины из комплекта пластин, поставляемого вместе с МРП, меньше необходимой длины погружения;

Допускается устанавливать МРП на прямолинейных вертикальных участках труб. При установке МРП на прямолинейных вертикальных участках труб, направление движения жидкости должно быть снизу ‒ вверх.

7.7.20 В случае невозможности установки МРП на горизонтальном или вертикальном прямолинейном участке трубопроводной обвязки испарителя холодильной установки (машины), например, отсутствует прямолинейный участок трубопровода необходимой длины, допускается устанавливать дифференциальное реле протока (или датчик перепада давления), при этом отбор давления жидкости осуществляют импульсными трубками на входящем и выходящем трубопроводах испарителя холодильной установки (машины).

7.7.21 В случае установки дифференциального реле протока (или датчика перепада давления) необходимо:

- определить первоначальное значение перепада давления жидкости по показывающим манометрам (либо датчикам давления), установленным на входящем и выходящем трубопроводах испарителя холодильной установки (машины);

- осуществлять систематический контроль значения перепада давления

жидкости в        процессе эксплуатации холодильной установки (машины).

Примечание − Увеличение значения перепада давления жидкости (от первоначального) на входящем и выходящем трубопроводах испарителя холодильной установки (машины) свидетельствует о загрязненности поверхности трубок испарителя, и как следствие, об уменьшении величины расхода жидкости через испаритель      .

7.7.22 При монтаже регулирующих клапанов, необходимо:

- соблюдать длину прямых участков трубопровода до и после регулирующих клапанов, которая должна соответствовать РД или технической документации предприятия-изготовителя;

- при несоответствии Ду регулирующего клапана Ду трубопровода следует выполнять подсоединение регулирующего клапана к подводящему и отводящему трубопроводам посредством концентрических переходов.

7.7.23 Все средства автоматизации, устанавливаемые или встраиваемые в трубопроводы: регуляторы прямого действия, регулирующие клапаны, счетчики и т.п. ‒ следует устанавливать после очистки и промывки трубопроводов, до их гидравлического испытания на герметичность.

7.7.24 Монтаж преобразователей частоты вращения электродвигателей следует осуществлять в щите или отдельно, на ровной вертикальной поверхности (стене), в линию между защитным автоматом в щите и электродвигателем.

Подсоединение преобразователя частоты к электродвигателю рекомендуется выполнять с помощью экранированного кабеля.

При размещении преобразователя частоты вращения электродвигателей в щите для обеспечения отвода тепла от преобразователя частоты за пределы щита следует предусмотреть установку вентилятора.

7.7.25 Смонтированные средства автоматизации, щиты, электрические и трубные проводки, подлежащие заземлению согласно РД, должны быть присоединены к контуру заземления в соответствии с ГОСТ 12.1.030 и ТД предприятий-изготовителей.

7.7.26 Присоединение к средствам автоматизации внешних электропроводок следует выполнять в соответствии с ГОСТ 10434, ГОСТ 19104, ГОСТ 25154.

Примечание – Подвод кабеля необходимо производить с небольшим запасом на одну-две разделки (10–20 см).

7.7.27 Присоединение к средствам автоматизации внешних гидравлических или газовых проводок следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 25164.

7.7.28 По окончании монтажа системы электропитания и средств автоматизации выполняют ПНР по системе электропитания и средствам автоматизации в соответствии с СП 76.13330.2016 (раздел 7), СП 77.13330.2016 (раздел 8) и 8.1, 8.2.

## Контроль выполнения монтажных работ

7.8.1 Контроль выполнения работ производят с целью обеспечения соответствия выполняемых работ и применяемых оборудования, материалов, изделий и конструкций, требованиям РД, действующих нормативных документов и ТД предприятия-изготовителя.

7.8.2 Контроль выполнения работ по монтажу холодильных центров следует выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 (раздел 7).

7.8.3 Контроль выполнения работ по монтажу холодильных центров включает:

- входной контроль по 7.8.4–7.8.8;

- контроль технологических операций (операционный контроль) по 7.8.9–7.8.11;

- оценку соответствия выполненных работ (приемочный контроль) по 7.8.12–7.8.15.

7.8.4 Входной контроль комплектности оборудования, комплектующих изделий и материалов следует выполнять до начала монтажных работ.

7.8.5 При входном контроле необходимо оценить внешний вид поступающих на объект оборудования и материалов, проверить наличие сертификатов и соответствие поставляемых оборудования и материалов спецификации в РД, а именно:

а) оборудования, по приложению А (пункт 1.3);

б) трубопроводов, арматуры, крепежных и расходных материалов для монтажа, по приложению А (пункт 2.2);

в) тепловой изоляции, крепежных и расходных материалов по приложению А (пункт 3.1);

г) кабелей и проводов, лотков и металлических коробов, крепежных и расходных материалов для монтажа, по приложению А (пункт 4.2);

д) щитов, по приложению А (пункт 5.1);

е) КИП и средств автоматизации, по приложению А (пункт 6.1).

7.8.6 Результаты входного контроля оформляют актом о приемке-передаче оборудования в монтаж по 7.1.6.

По результатам входного контроля комплектующих изделий и материалов сделать запись в общем журнале учета выполнения работ.

7.8.7 Оборудование, трубопроводную арматуру и другие материалы, не принятые по результатам входного контроля, следует хранить отдельно.

Примечание – Их применение для выполнения работ без согласования с заказчиком не допускается.

7.8.8 Контроль выполнения технологических операций (операционный контроль) следует осуществлять в процессе выполнения монтажных работ.

7.8.9 При операционном контроле необходимо проверять соответствие выполненных монтажных работ РД, ППР, ТД предприятий-изготовителей, а именно:

а) оборудования, по приложению А (пункты 1.7‒1.11);

б) трубопроводов, по приложению А (пункты 2.3‒2.9);

в) тепловой изоляции трубопроводов, по приложению А (пункты 3.2‒3.5);

г) кабелей и проводов, по приложению А (пункты 4.4, 4.5, 4.7);

д) щитов, по приложению А (пункт 5.2);

е) КИП и средств автоматизации, по приложению А (пункт 6.3).

7.8.10 Результаты операционного контроля следует оформлять в журнале общих или специальных работ, форма которого приведена в [1].

7.8.11 Оценку соответствия (приемочный контроль) выполненных работ осуществляют:

- при промежуточной приемке (промежуточный приемочный контроль) после окончания отдельных видов работ по 7.8.12;

- на заключительном этапе при приемке систем	 целиком (заключительный приемочный контроль) по 7.8.13.

7.8.12 Промежуточный приемочный контроль выполненных работ следует осуществлять после окончания отдельных видов работ:

а) индивидуальных испытаний оборудования, по приложению А (пункты 1.12, 1.13), с составлением акта в соответствии с 8.3.4;

б) промывки (продувки) трубопроводов, по приложению А (пункт 2.11), с составлением акта в соответствии с 7.5.10;

в) гидростатических и манометрических испытаний трубопроводов, по приложению А (пункт 2.14), с составлением акта в соответствии с 7.5.31;

г) выполнение грунтовки и покраски, покрытие тепловой изоляцией поверхности трубопроводов, по приложению А (пункты 3.3, 3.5), с составлением актов в соответствии с 7.6.11 и 7.6.16;

д) испытание сопротивления изоляции после электропроводки кабелей и проводов, по приложению А (пункт 4.9), с составлением протоколов измерения сопротивления изоляции в соответствии с 7.7.8.

7.8.13 При заключительном приемочном контроле выполняют проверку соответствия законченных монтажных работ по холодильному центру РД, а также осуществляют оценку объема выполненных работ с составлением акта приемки.

Примечание – В качестве формы Акта о приемке выполненных работ рекомендуется использовать унифицированную форму № КС-2, приведенную в [6].

7.8.14 При промежуточном и заключительном приемочном контролях может быть произведено вскрытие конструкций выполненных работ.

Примечание – В случае выявления несоответствия выполненных работ РД и требованиям нормативно-технических документов, работы подлежат переделке за счет монтажной организации.

# Пусконаладочные работы

## Пусконаладочные работы электротехнических устройств

    - ПНР электротехнических устройств следует выполнять в четыре этапа:

- 1-й этап – подготовительный, включает:

      - разработку и утверждение заказчиком программы проведения ПНР;

      - подготовку измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений.

      - проверку правильности маркировки, подключения, целостности и фазировки жил силовых кабелей.

- 2-й этап – первичное опробование электротехнических устройств, которое включает:

        - подачу напряжения на электротехнические устройства от временных или постоянных сетей электроснабжения;

        - проверку смонтированных электротехнических устройств подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы;

        - измерение распределения тока по одножильным кабелям, измерение сопротивления заземления;

- 3-й этап – индивидуальные испытания электротехнических устройств, которые включают:

- опробование электротехнических устройств, схем управления, защиты и сигнализации на холостом ходу для подготовки к индивидуальным испытаниям холодильного оборудования;

- индивидуальные испытания электротехнических устройств, настройку и уточнение параметров, установок защиты и характеристик электротехнических устройств;

Примечание – После проведения индивидуальных испытаний, электротехнические устройства считают принятыми в эксплуатацию.

- оформление ИД.

- 4-й этап – ПНР электротехнических устройств, включает:

  - проведение ПНР в период выполнения 8.4;

  - ПНР электротехнических устройств по утвержденным программам, настройку взаимодействия электрических схем и систем электротехнических устройств в различных режимах;

  - обеспечение взаимных связей, регулировку и настройку характеристик и параметров отдельных устройств и функциональных групп электротехнических устройств с целью обеспечения на них заданных режимов работы;

  - опробование электротехнических устройств по полной схеме под нагрузкой во всех режимах работы при комплексной наладки холодильного оборудования.

    - ПНР считаются выполненными, после получения на электротехнических устройствах электрических параметров и режимов, предусмотренных ИД.

    - По окончании ПНР электротехнических устройств составляется акт сдачи приемки ПНР по форме, приведенной в СП 76.13330.2016 (приложение Б).

## Пусконаладочные работы средств автоматизации

    - ПНР средств автоматизации осуществляют в четыре этапа:

- 1-й этап – подготовительный, включает:

1) разработку и утверждение заказчиком программы проведения ПНР;

2) подготовку измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений.

- 2-й этап	– индивидуальные испытания	 средств автоматизации, которые включают:

- проверку правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок, методом прозвонки.

- проверку фазировки и контроль характеристик исполнительных механизмов;

- настройку логических и временных взаимосвязей средств автоматизации;

- проверку правильности прохождения сигналов;

- предварительное определение характеристик объекта, расчет и настройку параметров процессоров (контроллеров);

- подготовку к включению и включение в работу средств автоматизации для обеспечения индивидуального испытания холодильного оборудования и корректировку параметров настройки аппаратуры средств автоматизации в процессе их работы;

- оформление ИД.

Примечание – Работы 2-ого этапа выполняют после выполнения работ 2-ого этапа ПНР электротехнических устройств по 8.1.1.

- 3-й этап – регулирование средств автоматизации, которое включает:

- регулировку параметров настройки средств автоматизации, каналов связи до значений, при которых система автоматизации может быть использована в эксплуатации;

- определение соответствия порядка отработки средств автоматизации, алгоритмам взаимодействия, параметрам ИД, с выявлением причин отказа или «ложного» срабатывания, установка необходимых значений срабатывания позиционных устройств;

- определение соответствия пропускной способности запорно- регулирующей трубопроводной арматуры требованиям технологического процесса, правильности отработки выключателей;

- определение характеристик регулирующих органов и приведение их к требуемым значениям, указанных в ИД, с помощью имеющихся в конструкции элементов регулировки.

- 4-й этап ‒ ПНР, включает:

- подготовку к включению и включение в работу средств автоматизации для обеспечения ПНР холодильного оборудования;

- уточнение статических и динамических характеристик объекта, корректировку значений параметров настройки средств автоматизации с учетом их взаимного влияния в процессе работы;

- определение пригодности средств автоматизации для обеспечения эксплуатации холодильного оборудования с производительностью, соответствующей требованиям ИД.

Примечание – ПНР 4-ого этапа, проводятся в период выполнения 8.4.

    - По результатам ПНР составляют акт приемки в эксплуатацию средств автоматизации по форме, приведенной в СП 77.13330.2016 (приложение А.22).

## Пусконаладочные работы холодильного оборудования

    - До начала ПНР холодильного оборудования должны быть завершены ПНР электротехнических устройств (3-го этапа) и систем автоматизации (2-го этапа).

    - Целью ПНР холодильного оборудования является достижение соответствия параметров работы холодильного оборудования параметрам, указанным в РД.

    - ПНР холодильного оборудования осуществляют в два этапа по 8.3.4, 8.3.5.

    - Первый этап ‒ индивидуальные испытания холодильного оборудования, которые включают:

- разработку и утверждение заказчиком программы проведения ПНР;

- проверку готовности холодильного оборудования к индивидуальным испытаниям;

- проверку работоспособности и открытие всей запорно-регулирующей трубопроводной арматуры (кроме сливной);

- выполнение индивидуальных испытаний холодильного оборудования в следующей последовательности: насосные установки технологические емкости предохранительные клапаны градирни, охладители жидкости сухого типа холодильные установки (машины) теплообменники;

- проведение индивидуальных испытаний холодильного оборудования под полной нагрузкой в течение 4-х часов непрерывной работы.

Примечания:

- Обеспечение необходимой нагрузки на холодильное оборудование для проведения индивидуальных испытаний выполняет заказчик.

- Разрешение на проведение индивидуальных испытаний холодильного оборудования дает заказчик.

- составление акта индивидуального испытания оборудования по форме, приведенной в приложении Д СП 73.13330.2016.

    - Второй этап – ПНР холодильного оборудования, включающая:

- определение расходных характеристик холодильного оборудования;

- регулировку холодильного оборудования на требуемые значения, указанные в РД, с помощью имеющихся или дополнительно устанавливаемых устройств настройки;

- оформление ИД.

8.4 Комплексная наладка и передача холодильного центра в эксплуатацию

8.4.1 Комплексную наладку холодильного центра следует выполнять после завершения индивидуальных испытаний и ПНР электротехнических устройств, средств автоматизации, холодильного оборудования, а также после устранения всех недостатков, выявленных при индивидуальных испытаниях и ПНР.

8.4.2 Комплексную наладку холодильного центра рекомендуется выполнять в теплый период года, при работе потребителей холода с максимальным холодопотреблением.

8.4.3 Комплексная наладка холодильного центра выполняют при совместной работе холодильного оборудования, электротехнических устройств и средств       автоматизации, и включает:

- разработку и утверждение заказчиком программы проведения комплексной наладки холодильного центра;

- проверку функционирования холодильного оборудования, электротехнических устройств и средств автоматизации;

- наладку одновременно работающего холодильного оборудования с электротехническими устройствами и средствами автоматизации;

- обеспечение режима работы холодильного центра в соответствии с данными ИД.

8.4.4 Результаты комплексной наладки и передачи холодильного центра в эксплуатацию заказчику оформить в виде акта (форма приведена в СП 68.13330.2017 (приложение Н)).

Приложение А

(обязательное)

Технологические операции, подлежащие контролю при выполнении работ по монтажу, испытаниям и наладки холодильных центров

Таблица А.1

| Позиция | Контролируемые операции | Способ и инструменты Контроля | Контролируемый этап выполнения работ | Критерии контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтаж оборудования |
| 1.1 | Готовность объекта (помещения) под монтаж оборудования | Визуальный | До начала работ | Выполненные работы по СП 73.13330.2016 (подразделы 4.3, 4.4) |
| 1.2 | Приемка документации | Визуальный/документарный | До начала работ | Наличие комплекта РД со штампом заказчика «К производству работ» |
| 1.3 | Приемка оборудования | Визуальный/документарный | До начала работ | Соответствие РД, 7.1.2‒ 7.1.4. Отсутствие внешних повреждений, наличие сертификатов, паспортов, ТД предприятий-изготовителей |
| 1.4 | Готовность фундаментов под оборудование | Визуально-измерительный. Рулетка измерительная металлическая (по ГОСТ 7502). Уровень строительный (по ГОСТ Р 58514). Лазерный нивелир и лазерная линейка (дальномер) (по ГОСТ 53340) | До начала работ | Соответствие РД, 7.2.1.1. Отсутствие превышения отклонений по горизонтали фундамента по всей длине и ширине, не должны превышать 0,5 мм на 1 м |
| Позиция | Контролируемые операции | Способ и инструменты контроля | Контролируемый этап выполнения работ | Критерии контроля |
| 1.5 | Доставка оборудования к месту монтажа | Визуальный | До начала работ | Соответствие ППР, 7.2.1.2. Доставка оборудования должна осуществляться автотранспортом соответствующей грузоподъемности |
| 1.6 | Подготовка оборудования к месту подъема | Визуальный | До начала подъема | Соответствие ППР, ТД предприятий-изготовителей, 7.2.1.3 |
| 1.7 | Оснащенность грузоподъемными машинами и механизмами, такелажными приспособлениями, инструментом | Визуальный, опробование | До начала работ | Соответствие ППР. Наличие и исправность грузоподъемных машин и механизмов, такелажных приспособлений, 7.2.1.4, 7.2.1.5 |
| 1.8 | Подъем, перемещение и установка в проектное положение оборудования | Визуально-измерительный. Рулетка измерительная металлическая (по ГОСТ 7502). Уровень строительный (по ГОСТ Р 58514). Отвес стальной строительный (по ГОСТ Р 58513) | В процессе выполнения работ | Соответствие требованиям РД, ППР, 7.2.1.6, 7.2.1.7. Соблюдение схем строповки оборудования, ТД предприятий-изготовителей |

| Позиция | Контролируемые операции | Способ и инструменты контроля | Контролируемый этап выполнения работ | Критерии контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Выверка установленного на фундамент оборудования | Визуально-измерительный. Рулетка измерительная металлическая (по ГОСТ 7502). Уровень строительный (по ГОСТ Р 58514). Отвес стальной строительный (по ГОСТ Р 58513) | После окончания установки оборудования | Соответствие требованиям РД, ППР, 7.2.1.8, 7.2.1.9 |
| 1.10 | Закрепление оборудования на фундаменте | Визуальный | В процессе выполнения работ | Соответствие требованиям РД, ППР, 7.2.1.10 |
| 1.11 | Присоединение оборудования к Трубопроводам | Визуальный | В процессе выполнения работ | Соответствие требованиям РД, ППР, ТД предприятий-изготовителей, 7.2.1.11 |
| 1.12 | Подготовка к индивидуальному испытанию оборудования | Визуальный | Перед испытанием | Соответствие требованиям РД, ППР. Исправность арматуры и КИП. Готовность инженерных сетей к испытанию оборудования по 8.3.4 |
| 1.13 | Индивидуальное испытание оборудования | Визуально-измерительный. Термометр (по ГОСТ 28498). Манометр (по ГОСТ 2405). Часы | В процессе испытания | Соответствие требованиям РД, ППР и ТД предприятий- изготовителей по монтажу и эксплуатации оборудования по 8.3.4 |
| Позиция | Контролируемые операции | Способ и инструменты контроля | Контролируемый этап выполнения работ | Критерии контроля |
| Раздел 2. Монтаж трубопроводов |
| 2.1 | Готовность помещений для монтажа Трубопроводов | Визуально-измерительный. Рулетка измерительная металлическая (по ГОСТ 7502). Уровень строительный (по ГОСТ Р 58514). Отвес стальной строительный (по ГОСТ Р 58513) | До начала работ | Наличие соответствующих размеров отверстий, борозд, ниш и гнезд для крепления и прокладки трубопроводов. Установлены закладные детали для крепления опор трубопроводов |
| 2.2 | Поставка материалов: трубопроводов, арматуры, крепежных и расходных материалов | Визуальный, опробование | До начала работ | Соответствие РД, 7.1.5–7.1.7. Наличие сертификатов, паспортов, ТД предприятий-изготовителей. Техническая исправность арматуры |
| 2.3 | Разметка трассы прокладки трубопроводов (мест установки опор, арматуры и ответвлений трубопроводов) | Визуально-измерительный. Рулетка измерительная металлическая (по ГОСТ 7502). Уровень строительный (по ГОСТ Р 58514). Отвес стальной строительный (по ГОСТ Р 58513) | В процессе выполнения разметки | Соответствие РД, ППР, 7.3.1.2. Соблюдение расстояния между средствами крепления. Соблюдение проектных уклонов, вертикальности опор |
| 2.4 | Установка опор (опорных конструкций) | Визуальный | В процессе выполнения установки | Соответствие требованиям РД, ППР, 7.3.1.3. Прочность установки опор при механическом опробовании на отрыв |

| Позиция | Контролируемые операции | Способ и инструменты контроля | Контролируемый этап выполнения работ | Критерии контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Очистка внутренних и наружных поверхностей трубопроводов | Визуальный | В процессе выполнения очистки | Соответствие ППР, 7.3.1.4, 7.3.2.4 Чистота внутренних полостей труб и отсутствие повреждений наружных поверхностей труб |
| 2.6 | Разметка труб | Визуально-измерительный. Рулетка измерительная металлическая (по ГОСТ 7502). Измерительная линейка (по ГОСТ 427) | В процессе выполнения разметки | Соответствие ППР, 7.3.1.6, 7.3.1.7 |
| 2.7 | Резка, гибка труб, подготовка кромок | Визуально-измерительный. Рулетка измерительная металлическая (по ГОСТ 7502) | В процессе выполнения работ | Соответствие требованиям РД, ППР и ТД предприятия- изготовителя. Соответствие 7.3.1.8– 7.3.1.10, 7.3.2.4. Срез должен быть чистый, без внешних и внутренних заусенцев. Концы трубопроводов до начала сварки (пайки) или объединения резьбовых соединений должны быть заглушены |
| 2.8 | Сборка деталей и узлов трубопроводов, закрепление трубопроводов | Визуальный и измерительный метод неразрушающего контроля. Инструменты контроля для сварных соединений по приложению А ГОСТ Р ИСО 17637–2014 | В процессе выполнения сборки | Соответствие РД, ППР, ГОСТ Р ИСО 17637, 7.3.1.14, 7.3.1.15. Отсутствие перекосов, соблюдение соосности трубопроводов, деталей и узлов, соответствие мест установки арматуры. |

| Позиция | Контролируемые операции | Способ и инструменты контроля | Контролируемый этап выполнения работ | Критерии контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Крепление трубопроводов к опорам (опорным конструкциям) | Визуально-измерительный. Рулетка измерительная металлическая (ГОСТ 7502) | В процессе выполнения крепления | Соответствие ППР, 7.3.2.5, 7.3.3.4, 7.3.3.5. Соответствие взаимного расположения мест соединений (сварки (пайки) стыков) медных трубопроводов и опор. Расстояние от соединительной детали медных труб до опоры должно быть не менее 50 мм |
| 2.10 | Подготовка к испытанию трубопроводов | Визуальный | Перед испытанием | Соответствие ППР, 7.5.2–7.5.5. Исправность арматуры и КИП. Опробование опрессовочных агрегатов. Манометры должны быть с неистекшим сроком поверки |
| 2.11 | Промывка (продувка) трубопроводов | Визуально-измерительный. Манометр (ГОСТ 2405). Часы | В процессе промывки (продувки) | Соответствие ППР, 7.5.6–7.5.10. Выход воды без механических примесей |
| 2.14 | Гидростатические и манометрические испытания трубопроводов | Визуально-измерительный. Манометр (ГОСТ 2405). Течеискатель (ГОСТ 28517). Часы | В процессе испытания | Соответствие ППР, 7.5.11–7.5.31 |
| Раздел 3. Монтаж тепловой изоляции |

| Позиция | Контролируемые операции | Способ и инструменты Контроля | Контролируемый этап выполнения работ | Критерии контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Поставка и приемка материалов для тепловой изоляции, крепежных и расходных материалов | Визуально-измерительный. Толщиномер (ГОСТ Р 55614) | До начала работ | Соответствие РД, 7.1.5–7.1.7. Наличие сертификатов, ТД предприятий-изготовителей |
| 3.2 | Очистка наружной поверхности трубопроводов | Визуальный | В процессе выполнения работ | Соответствие ППР, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.10. |
| 3.3 | Грунтовка и покраска наружной поверхности стальных трубопроводов | Визуальный | В процессе выполнения работ | Соответствие требованиям РД, ППР, 7.6.6–7.6.11 |
| 3.4 | Проклейка швов и стыков теплоизоляционного слоя клеем, лентой | Визуальный | В процессе выполнения работ | Соответствие требованиям РД, ППР, 7.6.12 |
| 3.5 | Окожушивание оболочками тепловой изоляции | Визуальный | В процессе выполнения работ | Соответствие РД, ППР, 7.6.13, 7.6.14 |
| 3.6 | Маркировка трасс трубопроводов | Визуальный | В процессе маркировки | Соответствие РД, ППР, 7.6.17 |
| Раздел 4. Монтаж кабелей и проводов |
| 4.1 | Строительная готовность помещений под монтаж кабелей и проводов | Визуальный | До начала работ | Наличие закладных опорных конструкций для крепления лотков и коробов, проемов для прохода трубных и электрических проводок с установкой в них закладных конструкций |

| Позиция | Контролируемые операции | Способ и инструменты контроля | Контролируемый этап выполнения работ | Критерии контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Поставка и приемка кабелей и проводов, лотков и металлических коробов, крепежных и расходных материалов | Визуальный | До начала работ | Соответствие РД, ППР, 7.1.5–7.1.7. Наличие сертификатов, паспортов, ТД предприятий-изготовителей. Отсутствие внешних повреждений. Целостность оболочек кабелей и проводов |
| 4.3 | Подготовка к монтажу кабелей и проводов | Визуально-измерительный. Штангенциркуль (по ГОСТ 166). Мегаомметр (по ГОСТ 22261) | При раскатке кабеля и провода | Соответствие марки сечения кабелей и проводов РД, ППР, 7.7.3. Проверка целостности и состояния изоляции жил кабеля и провода. Сопротивление изоляции жил кабеля и провода не менее 0,5 Мом. |
| 4.4 | Заготовка пучков, прозвонка и маркировка | Визуально-измерительный. Штангенциркуль по (ГОСТ 166). Измерительная металлическая рулетка (по ГОСТ 7502) | В процессе работы | Соответствие требованиям РД, ППР. Число проводов в пучке – не более 12, наружный диаметр пучка – не более 0,1 м. Расстояние между бандажами на горизонтальных пучках – 4,5 м, на вертикальных – не более 1 м. Жилы кабелей и проводов должны быть промаркированы и зачищены |

| Позиция | Контролируемые операции | Способ и инструменты контроля | Контролируемый этап выполнения работ | Критерии контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Монтаж лотков и коробов | Визуально-измерительный. Рулетка измерительная металлическая (по ГОСТ 7502) | В процессе выполнения монтажа | Соответствие требованиям РД, ППР, 7.7.4 |
| 4.6 | Испытания непрерывности цепи заземления металлических лотков и коробов | Визуально-измерительный. Прибор определения металлической связи (по ГОСТ 8.398) | После окончания монтажа лотков | Соответствие РД, ППР. Наличие заземляющего проводника, не менее чем в двух местах. Сопротивление заземляющего проводника не должно превышать 0,1 Ом |
| 4.7 | Монтаж кабелей и проводов, прокладываемых в лотках, коробах | Визуально-измерительный. Рулетка измерительная металлическая (по ГОСТ 7502). Динамометр (по ГОСТ 13837) | В процессе выполнения монтажа | Соответствие требованиям РД, ППР, 7.7.4. Протяжку кабелей производят с усилием, не превышающим допустимого для данного кабеля усилия натяжения. Кабели и провода маркируют бирками |
| 4.8 | Подключение электродвигателей | Визуальный | В процессе подключения | Соответствие РД, ППР, 7.7.5. |
| 4.9 | Испытание изоляции после электропроводки кабелей и проводов | Измерительный. Мегаомметр на 1000 В (по ГОСТ 22261) | По окончании работ, перед включением в сеть | Соответствие требованиям РД, ППР, 7.7.8. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 Мом |

| Позиция | Контролируемые операции | Способ и инструменты Контроля | Контролируемый этап выполнения работ | Критерии контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 5. Монтаж щитов |
| 5.1 | Поставка и подготовка к монтажу силовых щитов и щитов автоматизации | Визуальный | До начала работ | Соответствие РД, ППР, 7.1.5–7.1.7. Наличие ТД предприятия-изготовителя (схемы подключения). Отсутствие внешних повреждений щитов |
| 5.2 | Монтаж щитов | Визуально-измерительный. Рулетка измерительная металлическая (по ГОСТ 7502). Уровень строительный (по ГОСТ Р 58514). Отвес стальной строительный (по ГОСТ Р 58513) | В процессе работы | Соответствие требованиям РД, ППР, 7.7.9. Превышения отклонений от вертикали при установке щитов не должны превышать, указанных значений в РД. Целостность оболочек кабелей и проводов, наличие наконечников на них запаса по длине (10‒30 см). Наличие виброизолирующих прокладок. Наличие металлической или пластиковой бирки с номером кабеля, в соответствии с прилагаемой к щитам ТД предприятия- изготовителя |
| Раздел 6. Монтаж КИП и средств автоматизации |

| Позиция | Контролируемые операции | Способ и инструменты Контроля | Контролируемый этап выполнения работ | Критерии контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Поставка КИП и средств Автоматизации | Визуальный | До начала работ | Соответствие РД, ППР, 7.1.5–7.1.7. Наличие сертификатов, паспортов, ТД предприятия- изготовителя |
| 6.2 | Подготовка к монтажу КИП и средств автоматизации | Визуальный | До начала работ | Соответствие РД, ППР, 7.7.12 |
| 6.3 | Монтаж КИП и средств автоматизации | Визуально-измерительный. Рулетка измерительная металлическая (по ГОСТ 7502). Уровень строительный (по ГОСТ Р 58514). Отвес стальной строительный (по ГОСТ Р 58513) | В процессе работы | Соответствие РД, ППР, 7.7.13–7.7.27 |
| 7 Пусконаладочные работы |
| 7.1 | Первичное опробование, индивидуальные испытания и наладка электротехнических устройств | Визуальный | В процессе опробования, испытания и наладки | Соответствие РД, ППР, 8.1 |
| Позиция | Контролируемые операции | Способ и инструменты Контроля | Контролируемый этап выполнения работ | Критерии контроля |
| 7.2 | Регулирование и наладка средств автоматизации | Визуальный | В процессе регулирования и наладки | Соответствие РД, ППР, 8.2 |
| 7.3 | Индивидуальные испытания и наладка холодильного оборудования | Визуальный | В процессе испытания и наладки | Соответствие РД, ППР, 8.3 |
| 7.4 | Комплексная наладка и передача холодильного центра в эксплуатацию | Визуальный | В процессе комплексной наладки | Соответствие ИД, ППР, 9 |

# Библиография

| [1] | Руководящий документ РД 11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| [2] | И 1.13-07 | Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
| [3] | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| [4] | Унифицированная форма № ОС-15 | Постановление Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» |
| [5] | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е издание (утверждены приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. № 204) |
| [6] | Постановление Госкомстата России от 11 ноября 1999г. №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» |

УДК 										ОКС 91.140.30

Ключевые слова: Холодильные центры, общие требования, правила подсоединения, монтаж, испытания, пусконаладочные работы, контроль выполнения